## 精制酸
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE
位号 TAG NO. |  |  | XV_81008
用途 SERVICE |  |  | 精制酸管道紧急切断阀
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL |  |  | 304L
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  | DN200
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 精制醋酸
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 25 | 25
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(G) |  |  | 0.6 | 0.5
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  | 1.2 | 0.6
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 180t/h
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 气动O型硬密封固定球阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN200
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | CF8
阀芯/阀座材质 BALL MATERIAL |  |  | 316L/316L
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | ON-OFF
气源压力 AIR PRESSURE |  |  | 0.5MPa
执行机构形式 ACTUATOR TYPE |  |  | 气缸(单作用弹簧复位)
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | 关闭
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | VI
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  | 8秒全关
计算 Cv CALC. Cv
选择 Cv RATED Cv
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN200 WN RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  | 8mm
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  |  | 二位三通
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  | 24VDC,低功耗小于4W
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdIICT6
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP67
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  | 1/2"NPTx2 ，接近式，带堵头
备注 REMARKS |  |  | 1.提供API607防火认证，带防火易熔塞(温度达到100度熔化阀门关闭)； 2.带手轮，配套提供配对法兰,螺栓螺母及PTFE垫片； 3.配过滤减压阀 (带压力表)，配不锈钢铭牌； 4.气缸、电磁阀、位置开关提供SIL2认证；
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED | 日 期 DATE

## 液硫
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE
位号 TAG NO. |  |  | HV_20202A
用途 SERVICE |  |  | 4#液硫槽出口阀
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL |  |  | 碳钢
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  | DN300/400（夹套管）
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 液体硫磺
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 140
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(G) |  |  | 0.4
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  | 1
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 150t/h
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 气动O型硬密封带蒸汽夹套固定球阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN300/400
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | WCB
阀芯/阀座材质 BALL MATERIAL |  |  | 316L/316L
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | ON-OFF
气源压力 AIR PRESSURE |  |  | 0.4-0.5MPa
执行机构形式 ACTUATOR TYPE |  |  | 气缸(单作用弹簧复位)
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | 关闭
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | VI
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  | 8秒全关
阀盖类型 Bonnet Type |  |  | 散热片型
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN300/DN400 WN RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  | 8mm
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  |  | 二位三通
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  | 24VDC,低功耗小于4W
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdIIBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  | 1/2"NPTx2 ，接近式，带堵头
备注 REMARKS |  |  | 1.提供API607防火认证； 2.带手轮，配套提供配对法兰,螺栓螺母及PTFE垫片； 3.配过滤减压阀 (带压力表)，配不锈钢铭牌； 4.阀门长度600mm,上下各两处夹套蒸汽接口。
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED | 日 期 DATE