## Sheet1
醋酸三期中间管廊防火涂料整改工作量统计表
序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 说明
1 | 醋酸厂 | 三期装置 | 醋酸三期中间管廊防火涂料整改：立柱H300*300*8.5m*26根，横梁：H400*200*7m*162根（备注：破损面积约占上述工作量的70%） | 中锈 | 手工除中锈St2，破损防火涂料清除，刷环氧底漆二遍，非膨胀型钢结构防火涂料，耐火≥3h，聚氨酯中灰面漆二遍 | 2年 | 1～10m | 1
1、本项目使用的油漆需提供出厂合格证；防火涂料需提供出厂合格证、生产厂家营业执照、产品型式认证检验报告等资料。
2、本项目涉及到的脚手架、高空作业平台、高空作业车等费用均包含在投标报价中。
3、 | 施工人员涉及登高作业的，必须具备高处作业资质。
4、 | 现场文明施工，每天做到工完料尽场地清。