## 标段一
索普股份防火涂料整改工作量统计表
标段 | 序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 含税报价（元）
标段一 | 1 | 气化厂 | 气化 | 防火涂料整改:1、经十一路管廊：立柱H300*300*5.5m*24根，立柱H250*250*5.5m*20根。2、渣水一楼：立柱H300*300*5.7m*11根，立柱H350*350*5.7m*28根.3、渣水一楼设备裙座：T1301A/φ3400×4.7m V1301A/φ3400×4.7m T1302A/φ2800×4.7m V1305A/φ1800×4.7m T1301B/φ3400×4.7m V1301B/φ3400×4.7m T1302B/φ2800×4.7m V1305B/φ1800×4.7m 渣水二楼 T1301ABC/φ3400×3.7m ×3只 3、设备裙座破损面积修补约60m2 4、刷黄黑警戒色：立柱H300*300*1m*24根，立柱H250*250*1m*20根 立柱H300*300*1m*11根，立柱H350*350*1m*28根 清理表面,刷氯磺化黄黑面漆二道 | 中锈 | 手工除中锈St2，破损防火涂料清除，刷环氧底漆二遍，非膨胀型钢结构防火涂料，耐火≥3h | 2年 | 1～10米
| 2 | 气化厂 | 磨煤 | 防火涂料整改:1添加剂北侧管廊：立柱H250*250*3.5m*35根 2、刷黄黑警戒色：立柱H250*250*1m*35根 清理表面,刷氯磺化黄黑面漆二道 | 中锈 | 手工除中锈St2，破损防火涂料清除，刷环氧底漆二遍，非膨胀型钢结构防火涂料，耐火≥3h | 2年 | 1～10米
税率： % 含税合计（元）
1、本项目使用的油漆需提供出厂合格证；防火涂料需提供出厂合格证（必须符合GB14907-2018《钢结构防火涂料》）、生产厂家营业执照、产品型式认证检验报告等资料。
2、本项目涉及到的脚手架、高空作业平台、高空作业车等费用均包含在投标报价中。
3、施工人员涉及登高作业的，必须具备应急管理局核发的高处作业资质。
4、现场文明施工，每天做到工完料尽场地清。

## 标段二
索普股份防火涂料整改工作量统计表
标段 | 序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 含税报价（元）
标段二 | 1 | 醋酸厂 | 三期主装置 | 醋酸三期北区框架横梁、立柱防火涂料整改 框架横梁H钢350*300mm*28m H钢250*250mm*126m H钢450*300mm*32m H钢300*150mm*126m H钢400×300mm×78ｍ H钢300*300mm*193m H钢400*200mm*275ｍ H钢600*200mm*42m H钢600*300mm*137m H钢700*300mm*82m H钢200*100*385m 加强板：0.1㎡*862块 框架立柱H钢500*350mm*56ｍ H钢600*450mm*235ｍ （备注：破损面积约占上述工作量的85%） | 中锈 | 手工除中锈St2，破损防火涂料清除，刷环氧底漆二道，非膨胀型钢结构防火涂料，耐火≥3h，聚氨酯中灰面漆二道 | 2年 | 0-10米
| 2 | 醋酸厂 | 主装置 | 三期北区框架零星（防腐部分） H钢150*150*23m 槽钢 [160×142m 角钢 ∠70×74m ∠100×143m 连接板：0.2㎡×52块 | 中锈 | 手工除锈St2，刷环氧底漆两遍，中间漆一遍，聚氨酯面漆两遍 | 2年 | 6米
税率： % 含税合计（元）
1、本项目使用的油漆需提供出厂合格证；防火涂料需提供出厂合格证（必须符合GB14907-2018《钢结构防火涂料》）、生产厂家营业执照、产品型式认证检验报告等资料。
2、本项目涉及到的脚手架、高空作业平台、高空作业车等费用均包含在投标报价中。
3、施工人员涉及登高作业的，必须具备应急管理局核发的高处作业资质。
4、现场文明施工，每天做到工完料尽场地清。

## 标段三
索普股份防火涂料整改工作量统计表
标段 | 序号 | 分厂 | 装置 | 工 作 量 内 容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 含税报价（元）
标段三 | 1 | 动 力 厂 | 空 分 界 区 | H型钢250*250mm*140米，角钢40*300米，C型钢100*60米，加强块0.1㎡*64块 | 中锈 | 手工除中锈St2，破损防火涂料清除，刷环氧底漆二道，非膨胀型钢结构防火涂料，耐火≥2h，聚氨酯中灰面漆二道 | 2年 | 0-10米
税率： % 含税合计（元）
1、本项目使用的油漆需提供出厂合格证；防火涂料需提供出厂合格证（必须符合GB14907-2018《钢结构防火涂料》）、生产厂家营业执照、产品型式认证检验报告等资料。
2、本项目涉及到的脚手架、高空作业平台、高空作业车等费用均包含在投标报价中。
3、施工人员涉及登高作业的，必须具备应急管理局核发的高处作业资质。
4、现场文明施工，每天做到工完料尽场地清。