## DI
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块地址 | 通道号 | 趋势开关 | 模块类型
1 | ZSR_P35102A | 发船乙酯泵P35102A运行（7#变） | 1 | 13 | 1 | 是 | DI6211
2 | ZSF_P35102A | 发船乙酯泵P35102A故障（7#变） | 1 | 13 | 2 | 是 | DI6211
3 | P35102A_AM | 发船乙酯泵P35102A现场/远控（7#变） | 1 | 13 | 3 | 是 | DI6211
4 | ZSR_P35102B | 发船乙酯泵P35102B运行（7#变） | 1 | 13 | 4 | 是 | DI6211
5 | ZSF_P35102B | 发船乙酯泵P35102B故障（7#变） | 1 | 13 | 5 | 是 | DI6211
6 | P35102B_AM | 发船乙酯泵P35102B现场/远控（7#变） | 1 | 13 | 6 | 是 | DI6211
7 | ZSR_P35102C | 发船乙酯泵P35102C运行（千方电房） | 1 | 13 | 7 | 是 | DI6211
8 | ZSF_P35102C | 发船乙酯泵P35102C故障（千方电房） | 1 | 13 | 8 | 是 | DI6211
9 | P35102C_AM | 发船乙酯泵P35102C现场/远控（千方电房） | 1 | 13 | 9 | 是 | DI6211
10 | ZSR_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211运行（千方电房） | 1 | 13 | 10 | 是 | DI6211
11 | ZSF_P511 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211故障（千方电房） | 1 | 13 | 11 | 是 | DI6211
12 | P5211_AM | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211现场/远控（千方电房） | 1 | 13 | 12 | 是 | DI6211
13 | DI_1_13_13 |  | 1 | 13 | 13 | 是 | DI6211
14 | DI_1_13_14 |  | 1 | 13 | 14 | 是 | DI6211
15 | DI_1_13_15 |  | 1 | 13 | 15 | 是 | DI6211
16 | DI_1_13_16 |  | 1 | 13 | 16 | 是 | DI6211
17 | ZSR_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B运行（千方电房） | 1 | 14 | 1 | 是 | DI6211
18 | ZSF_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B故障（千方电房） | 1 | 14 | 2 | 是 | DI6211
19 | P5202B_AM | 成品(普通酸)发船泵P5202B现场/远控（千方电房） | 1 | 14 | 3 | 是 | DI6211
20 | ZSR_P5302A | 甲醇发放P5302A运行(船) | 1 | 14 | 4 | 是 | DI6211
21 | ZSF_P5302A | 甲醇发放P5302A故障(船)（万方方电房） | 1 | 14 | 5 | 是 | DI6211
22 | P5302A_AM | 甲醇发放P5302A现场/远控(船)（万方方电房） | 1 | 14 | 6 | 是 | DI6211
23 | ZSR_P5302B | 甲醇发放P5302B运行(船)（万方方电房） | 1 | 14 | 7 | 是 | DI6211
24 | ZSF_P5302B | 甲醇发放P5302B故障(船)（万方方电房） | 1 | 14 | 8 | 是 | DI6211
25 | P5302B_AM | 甲醇发放P5302B现场/远控(船)（万方方电房） | 1 | 14 | 9 | 是 | DI6211
26 | ZSR_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A运行（千方电房） | 1 | 14 | 10 | 是 | DI6211
27 | ZSF_P5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A故障（千方电房） | 1 | 14 | 11 | 是 | DI6211
28 | P5202A_AM | 成品(普通酸)发船泵P5202A现场/远控（千方电房） | 1 | 14 | 12 | 是 | DI6211
29 | DI_1_14_13 |  | 1 | 14 | 13 | 是 | DI6211
30 | DI_1_14_14 |  | 1 | 14 | 14 | 是 | DI6211
31 | DI_1_14_15 |  | 1 | 14 | 15 | 是 | DI6211
32 | DI_1_14_16 |  | 1 | 14 | 16 | 是 | DI6211
33 | DI_1_17_1 |  | 1 | 17 | 1 | 是 | DI6211
34 | DI_1_17_2 |  | 1 | 17 | 2 | 是 | DI6211
35 | ZSC_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧）关 | 1 | 17 | 3 | 是 | DI6211
36 | ZSO_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧）开 | 1 | 17 | 4 | 是 | DI6211
37 | EZSV_81006 | 取消 来自1号泊位液硫切断阀急停 | 1 | 17 | 5 | 是 | DI6211
38 | ZSC_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀关 | 1 | 17 | 6 | 是 | DI6211
39 | ZSO_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀开 | 1 | 17 | 7 | 是 | DI6211
40 | EZSV_82003 | 取消 2号泊位乙酯紧急切断阀操作室急停 | 1 | 17 | 8 | 是 | DI6211
41 | ZSC_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀关 | 1 | 17 | 9 | 是 | DI6211
42 | ZSO_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀开 | 1 | 17 | 10 | 是 | DI6211
43 | EZSV_82004 | 取消 2号泊位甲醇紧急切断阀操作室急停 | 1 | 17 | 11 | 是 | DI6211
44 | ZSC_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | 17 | 12 | 是 | DI6211
45 | ZSO_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | 17 | 13 | 是 | DI6211
46 | ZSC_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | 17 | 14 | 是 | DI6211
47 | ZSO_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | 17 | 15 | 是 | DI6211
48 | DI_1_17_16 |  | 1 | 17 | 16 | 是 | DI6211
49 | ZSC_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 1 | 是 | DI6211
50 | ZSO_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 2 | 是 | DI6211
51 | ZSC_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 3 | 是 | DI6211
52 | ZSO_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 4 | 是 | DI6211
53 | ZSC_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 5 | 是 | DI6211
54 | ZSO_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 6 | 是 | DI6211
55 | ZSC_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 7 | 是 | DI6211
56 | ZSO_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 8 | 是 | DI6211
57 | ZSC_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 9 | 是 | DI6211
58 | ZSO_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 10 | 是 | DI6211
59 | ZSC_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | 18 | 11 | 是 | DI6211
60 | ZSO_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | 18 | 12 | 是 | DI6211
61 | DI_81001 | 码头总控制室操作台故障解除按钮 | 1 | 18 | 13 | 是 | DI6211
62 | DI_81002 | 11个码头切断阀总急停 | 1 | 18 | 14 | 是 | DI6211
63 | DI_1_18_15 |  | 1 | 18 | 15 | 是 | DI6211
64 | DI_1_18_16 |  | 1 | 18 | 16 | 是 | DI6211
65 | FMQ_AN | 发货消音按钮 | 1 | 19 | 1 | 是 | DI6211
66 | DI_1_19_2 |  | 1 | 19 | 2 | 是 | DI6211
67 | DI_1_19_3 |  | 1 | 19 | 3 | 是 | DI6211
68 | DI_1_19_4 |  | 1 | 19 | 4 | 是 | DI6211
69 | DI_1_19_5 |  | 1 | 19 | 5 | 是 | DI6211
70 | DI_1_19_6 |  | 1 | 19 | 6 | 是 | DI6211
71 | DI_1_19_7 |  | 1 | 19 | 7 | 是 | DI6211
72 | DI_1_19_8 |  | 1 | 19 | 8 | 是 | DI6211
73 | DI_1_19_9 |  | 1 | 19 | 9 | 是 | DI6211
74 | DI_1_19_10 |  | 1 | 19 | 10 | 是 | DI6211
75 | DI_1_19_11 |  | 1 | 19 | 11 | 是 | DI6211
76 | DI_1_19_12 |  | 1 | 19 | 12 | 是 | DI6211
77 | DI_1_19_13 |  | 1 | 19 | 13 | 是 | DI6211
78 | DI_1_19_14 |  | 1 | 19 | 14 | 是 | DI6211
79 | DI_1_19_15 |  | 1 | 19 | 15 | 是 | DI6211
80 | DI_1_19_16 |  | 1 | 19 | 16 | 是 | DI6211
81 | DI_1_20_1 |  | 1 | 20 | 1 | 是 | DI6211
82 | DI_1_20_2 |  | 1 | 20 | 2 | 是 | DI6211
83 | DI_1_20_3 |  | 1 | 20 | 3 | 是 | DI6211
84 | DI_1_20_4 |  | 1 | 20 | 4 | 是 | DI6211
85 | DI_1_20_5 |  | 1 | 20 | 5 | 是 | DI6211
86 | DI_1_20_6 |  | 1 | 20 | 6 | 是 | DI6211
87 | DI_1_20_7 |  | 1 | 20 | 7 | 是 | DI6211
88 | DI_1_20_8 |  | 1 | 20 | 8 | 是 | DI6211
89 | DI_1_20_9 |  | 1 | 20 | 9 | 是 | DI6211
90 | DI_1_20_10 |  | 1 | 20 | 10 | 是 | DI6211
91 | DI_1_20_11 |  | 1 | 20 | 11 | 是 | DI6211
92 | DI_1_20_12 |  | 1 | 20 | 12 | 是 | DI6211
93 | DI_1_20_13 |  | 1 | 20 | 13 | 是 | DI6211
94 | DI_1_20_14 |  | 1 | 20 | 14 | 是 | DI6211
95 | DI_1_20_15 |  | 1 | 20 | 15 | 是 | DI6211
96 | DI_1_20_16 |  | 1 | 20 | 16 | 是 | DI6211
97 | DI_1_25_1 |  | 1 | 25 | 1 | 是 | DI6211
98 | DI_1_25_2 |  | 1 | 25 | 2 | 是 | DI6211
99 | DI_1_25_3 |  | 1 | 25 | 3 | 是 | DI6211
100 | DI_1_25_4 |  | 1 | 25 | 4 | 是 | DI6211
101 | DI_1_25_5 |  | 1 | 25 | 5 | 是 | DI6211
102 | DI_1_25_6 |  | 1 | 25 | 6 | 是 | DI6211
103 | DI_1_25_7 |  | 1 | 25 | 7 | 是 | DI6211
104 | DI_1_25_8 |  | 1 | 25 | 8 | 是 | DI6211
105 | DI_1_25_9 |  | 1 | 25 | 9 | 是 | DI6211
106 | DI_1_25_10 |  | 1 | 25 | 10 | 是 | DI6211
107 | DI_1_25_11 |  | 1 | 25 | 11 | 是 | DI6211
108 | DI_1_25_12 |  | 1 | 25 | 12 | 是 | DI6211
109 | DI_1_25_13 |  | 1 | 25 | 13 | 是 | DI6211
110 | DI_1_25_14 |  | 1 | 25 | 14 | 是 | DI6211
111 | DI_1_25_15 |  | 1 | 25 | 15 | 是 | DI6211
112 | DI_1_25_16 |  | 1 | 25 | 16 | 是 | DI6211
113 | DI_1_26_1 |  | 1 | 26 | 1 | 是 | DI6211
114 | DI_1_26_2 |  | 1 | 26 | 2 | 是 | DI6211
115 | DI_1_26_3 |  | 1 | 26 | 3 | 是 | DI6211
116 | DI_1_26_4 |  | 1 | 26 | 4 | 是 | DI6211
117 | DI_1_26_5 |  | 1 | 26 | 5 | 是 | DI6211
118 | DI_1_26_6 |  | 1 | 26 | 6 | 是 | DI6211
119 | DI_1_26_7 |  | 1 | 26 | 7 | 是 | DI6211
120 | DI_1_26_8 |  | 1 | 26 | 8 | 是 | DI6211
121 | DI_1_26_9 |  | 1 | 26 | 9 | 是 | DI6211
122 | DI_1_26_10 |  | 1 | 26 | 10 | 是 | DI6211
123 | DI_1_26_11 |  | 1 | 26 | 11 | 是 | DI6211
124 | DI_1_26_12 |  | 1 | 26 | 12 | 是 | DI6211
125 | DI_1_26_13 |  | 1 | 26 | 13 | 是 | DI6211
126 | DI_1_26_14 |  | 1 | 26 | 14 | 是 | DI6211
127 | DI_1_26_15 |  | 1 | 26 | 15 | 是 | DI6211
128 | DI_1_26_16 |  | 1 | 26 | 16 | 是 | DI6211
129 | DI_1_27_1 |  | 1 | 27 | 1 | 是 | DI6211
130 | DI_1_27_2 |  | 1 | 27 | 2 | 是 | DI6211
131 | DI_1_27_3 |  | 1 | 27 | 3 | 是 | DI6211
132 | DI_1_27_4 |  | 1 | 27 | 4 | 是 | DI6211
133 | DI_1_27_5 |  | 1 | 27 | 5 | 是 | DI6211
134 | DI_1_27_6 |  | 1 | 27 | 6 | 是 | DI6211
135 | DI_1_27_7 |  | 1 | 27 | 7 | 是 | DI6211
136 | DI_1_27_8 |  | 1 | 27 | 8 | 是 | DI6211
137 | DI_1_27_9 |  | 1 | 27 | 9 | 是 | DI6211
138 | DI_1_27_10 |  | 1 | 27 | 10 | 是 | DI6211
139 | DI_1_27_11 |  | 1 | 27 | 11 | 是 | DI6211
140 | DI_1_27_12 |  | 1 | 27 | 12 | 是 | DI6211
141 | DI_1_27_13 |  | 1 | 27 | 13 | 是 | DI6211
142 | DI_1_27_14 |  | 1 | 27 | 14 | 是 | DI6211
143 | DI_1_27_15 |  | 1 | 27 | 15 | 是 | DI6211
144 | DI_1_27_16 |  | 1 | 27 | 16 | 是 | DI6211
145 | ZSC_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀关 | 2 | 33 | 1 | 是 | DI6211
146 | ZSO_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀开 | 2 | 33 | 2 | 是 | DI6211
147 | ZSC_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀关 | 2 | 33 | 3 | 是 | DI6211
148 | ZSO_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀开 | 2 | 33 | 4 | 是 | DI6211
149 | ZSC_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀关 | 2 | 33 | 5 | 是 | DI6211
150 | ZSO_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀开 | 2 | 33 | 6 | 是 | DI6211
151 | ZSC_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀关 | 2 | 33 | 7 | 是 | DI6211
152 | ZSO_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀开 | 2 | 33 | 8 | 是 | DI6211
153 | ZSC_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀关 | 2 | 33 | 9 | 是 | DI6211
154 | ZSO_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀开 | 2 | 33 | 10 | 是 | DI6211
155 | ZSC_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀关 | 2 | 33 | 11 | 是 | DI6211
156 | ZSO_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀开 | 2 | 33 | 12 | 是 | DI6211
157 | ZSC_5402 | 取消 来自槽车的乙醇切断阀关 | 2 | 33 | 13 | 是 | DI6211
158 | ZSO_5402 | 取消 来自槽车的乙醇切断阀开 | 2 | 33 | 14 | 是 | DI6211
159 | DI_2_33_15 |  | 2 | 33 | 15 | 是 | DI6211
160 | DI_2_33_16 |  | 2 | 33 | 16 | 是 | DI6211
161 | ZSC_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀关 | 2 | 34 | 1 | 是 | DI6211
162 | ZSO_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀开 | 2 | 34 | 2 | 是 | DI6211
163 | ZSC_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀关 | 2 | 34 | 3 | 是 | DI6211
164 | ZSO_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀开 | 2 | 34 | 4 | 是 | DI6211
165 | ZSC_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀关 | 2 | 34 | 5 | 是 | DI6211
166 | ZSO_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀开 | 2 | 34 | 6 | 是 | DI6211
167 | ZSC_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀关 | 2 | 34 | 7 | 是 | DI6211
168 | ZSO_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀开 | 2 | 34 | 8 | 是 | DI6211
169 | ZSC_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀关 | 2 | 34 | 9 | 是 | DI6211
170 | ZSO_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀关开 | 2 | 34 | 10 | 是 | DI6211
171 | ZSC_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀关 | 2 | 34 | 11 | 是 | DI6211
172 | ZSO_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀开 | 2 | 34 | 12 | 是 | DI6211
173 | ZSC_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀关 | 2 | 34 | 13 | 是 | DI6211
174 | ZSO_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀开 | 2 | 34 | 14 | 是 | DI6211
175 | DI_2_34_15 |  | 2 | 34 | 15 | 是 | DI6211
176 | DI_2_34_16 |  | 2 | 34 | 16 | 是 | DI6211
177 | ZSC_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀关 | 2 | 35 | 1 | 是 | DI6211
178 | ZSO_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀开 | 2 | 35 | 2 | 是 | DI6211
179 | ZSC_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀关 | 2 | 35 | 3 | 是 | DI6211
180 | ZSO_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀开 | 2 | 35 | 4 | 是 | DI6211
181 | ZSC_0203 | 液体CO2去厂区切断阀关 | 2 | 35 | 5 | 是 | DI6211
182 | ZSO_0203 | 液体CO2去厂区切断阀开 | 2 | 35 | 6 | 是 | DI6211
183 | ZSC_0204 | 液体CO2去码头切断阀关 | 2 | 35 | 7 | 是 | DI6211
184 | ZSO_0204 | 液体CO2去码头切断阀开 | 2 | 35 | 8 | 是 | DI6211
185 | ZSC_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号）关 | 2 | 35 | 9 | 是 | DI6211
186 | ZSO_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号）开 | 2 | 35 | 10 | 是 | DI6211
187 | ZSC_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号）关 | 2 | 35 | 11 | 是 | DI6211
188 | ZSO_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号）开 | 2 | 35 | 12 | 是 | DI6211
189 | ZSC_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断关 | 2 | 35 | 13 | 是 | DI6211
190 | ZSO_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断开 | 2 | 35 | 14 | 是 | DI6211
191 | DI_2_35_15 |  | 2 | 35 | 15 | 是 | DI6211
192 | DI_2_35_16 |  | 2 | 35 | 16 | 是 | DI6211
193 | ESV_1070 | 取消 甲醇卸车总管紧急切断阀按钮 | 2 | 36 | 1 | 是 | DI6211
194 | ZSC_1070 | 取消 甲醇卸车总管紧急切断阀关 | 2 | 36 | 2 | 是 | DI6211
195 | ZSO_1070 | 取消 甲醇卸车总管紧急切断阀开 | 2 | 36 | 3 | 是 | DI6211
196 | ESV_1110 | 取消 乙醇卸车总管紧急切断阀按钮 | 2 | 36 | 4 | 是 | DI6211
197 | ZSC_1110 | 取消 乙醇卸车总管紧急切断阀关 | 2 | 36 | 5 | 是 | DI6211
198 | ZSO_1110 | 取消 乙醇卸车总管紧急切断阀开 | 2 | 36 | 6 | 是 | DI6211
199 | ESV_1011 | 取消 醋酸装车紧急切断阀1按钮 | 2 | 36 | 7 | 是 | DI6211
200 | ZSC_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1关 | 2 | 36 | 8 | 是 | DI6211
201 | ZSO_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1开 | 2 | 36 | 9 | 是 | DI6211
202 | ESV_1021 | 取消 醋酸装车紧急切断阀2按钮 | 2 | 36 | 10 | 是 | DI6211
203 | ZSC_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2关 | 2 | 36 | 11 | 是 | DI6211
204 | ZSO_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2开 | 2 | 36 | 12 | 是 | DI6211
205 | ESV1_1070 | 甲醇卸车总管紧急切断阀自动 | 2 | 36 | 13 | 是 | DI6211
206 | ESV1_1110 | 乙醇卸车总管紧急切断阀自动 | 2 | 36 | 14 | 是 | DI6211
207 | ESV1_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1自动 | 2 | 36 | 15 | 是 | DI6211
208 | ESV1_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2自动 | 2 | 36 | 16 | 是 | DI6211
209 | ESV_1012 | 取消 精醋酸装车紧急切断阀2按钮 | 2 | 37 | 1 | 是 | DI6211
210 | ZSC_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2关 | 2 | 37 | 2 | 是 | DI6211
211 | ZSO_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2开 | 2 | 37 | 3 | 是 | DI6211
212 | ESV_1030 | 取消 乙酯装车紧急切断阀1按钮 | 2 | 37 | 4 | 是 | DI6211
213 | ZSC_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1关 | 2 | 37 | 5 | 是 | DI6211
214 | ZSO_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1开 | 2 | 37 | 6 | 是 | DI6211
215 | ESV_1041 | 取消 乙酯装车紧急切断阀2按钮 | 2 | 37 | 7 | 是 | DI6211
216 | ZSC_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2关 | 2 | 37 | 8 | 是 | DI6211
217 | ZSO_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2开 | 2 | 37 | 9 | 是 | DI6211
218 | ESV_1042 | 取消 乙酯装车紧急切断阀3按钮 | 2 | 37 | 10 | 是 | DI6211
219 | ZSC_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3关 | 2 | 37 | 11 | 是 | DI6211
220 | ZSO_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3开 | 2 | 37 | 12 | 是 | DI6211
221 | ESV1_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2自动 | 2 | 37 | 13 | 是 | DI6211
222 | ESV1_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1自动 | 2 | 37 | 14 | 是 | DI6211
223 | ESV1_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2自动 | 2 | 37 | 15 | 是 | DI6211
224 | ESV1_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3自动 | 2 | 37 | 16 | 是 | DI6211
225 | ESV_1050 | 取消 甲醇装车紧急切断阀按钮 | 2 | 38 | 1 | 是 | DI6211
226 | ZSC_1050 | 甲醇装车紧急切断阀关 | 2 | 38 | 2 | 是 | DI6211
227 | ZSO_1050 | 甲醇装车紧急切断阀开 | 2 | 38 | 3 | 是 | DI6211
228 | ESV_1061 | 取消 乙醇装车紧急切断阀按钮 | 2 | 38 | 4 | 是 | DI6211
229 | ZSC_1061 | 乙醇装车紧急切断阀关 | 2 | 38 | 5 | 是 | DI6211
230 | ZSO_1061 | 乙醇装车紧急切断阀开 | 2 | 38 | 6 | 是 | DI6211
231 | ZSC_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀关到位 | 2 | 38 | 7 | 是 | DI6211
232 | ZSO_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀开到位 | 2 | 38 | 8 | 是 | DI6211
233 | LPT_35201 | 液硫贮槽V35104①液位高报警（顶） | 2 | 38 | 9 | 是 | DI6211
234 | LPT_35202 | 液硫槽V35105②液位高报警（顶） | 2 | 38 | 10 | 是 | DI6211
235 | LPT_35203 | 液硫贮槽V20101③液位高报警（顶） | 2 | 38 | 11 | 是 | DI6211
236 | LPT_35204 | 液硫槽V20201A④液位高报警（顶） | 2 | 38 | 12 | 是 | DI6211
237 | LPT_35205 | 液硫槽V20201B⑤液位高报警（顶） | 2 | 38 | 13 | 是 | DI6211
238 | DI_2_38_14 |  | 2 | 38 | 14 | 是 | DI6211
239 | DI_2_38_15 |  | 2 | 38 | 15 | 是 | DI6211
240 | DI_2_38_16 |  | 2 | 38 | 16 | 是 | DI6211
241 | ESV_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 1 | 是 | DI6211
242 | ESV_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 2 | 是 | DI6211
243 | ESV_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 3 | 是 | DI6211
244 | ESV_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 4 | 是 | DI6211
245 | ESV_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 5 | 是 | DI6211
246 | ESV_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 6 | 是 | DI6211
247 | ESV_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 7 | 是 | DI6211
248 | ESV_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 8 | 是 | DI6211
249 | ESV_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 9 | 是 | DI6211
250 | ESV_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 10 | 是 | DI6211
251 | ESV_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 11 | 是 | DI6211
252 | ESV_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 12 | 是 | DI6211
253 | ESV_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 13 | 是 | DI6211
254 | ESV_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 39 | 14 | 是 | DI6211
255 | DI_2_39_15 |  | 2 | 39 | 15 | 是 | DI6211
256 | DI_2_39_16 |  | 2 | 39 | 16 | 是 | DI6211
257 | ESV_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 41 | 1 | 是 | DI6211
258 | ESV_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | 41 | 2 | 是 | DI6211
259 | ZSC_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀关（液硫区域） | 2 | 41 | 3 | 是 | DI6211
260 | ZSO_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀开（液硫区域） | 2 | 41 | 4 | 是 | DI6211
261 | ZSC_2021 | 液硫切断关（3号）无 | 2 | 41 | 5 | 是 | DI6211
262 | ZSO_2021 | 液硫切断开（3号）无 | 2 | 41 | 6 | 是 | DI6211
263 | ZSC_2020 | 液硫切断关（1号）无 | 2 | 41 | 7 | 是 | DI6211
264 | ZSO_2020 | 液硫切断开（1号）无 | 2 | 41 | 8 | 是 | DI6211
265 | ZSC_2023 | 液硫切断关（2号）无 | 2 | 41 | 9 | 是 | DI6211
266 | ZSO_2023 | 液硫切断开（2号）无 | 2 | 41 | 10 | 是 | DI6211
267 | DI_2_41_11 |  | 2 | 41 | 11 | 是 | DI6211
268 | DI_2_41_12 |  | 2 | 41 | 12 | 是 | DI6211
269 | DI_2_41_13 |  | 2 | 41 | 13 | 是 | DI6211
270 | DI_2_41_14 |  | 2 | 41 | 14 | 是 | DI6211
271 | DI_2_41_15 |  | 2 | 41 | 15 | 是 | DI6211
272 | DI_2_41_16 |  | 2 | 41 | 16 | 是 | DI6211
273 | ZSO_5203A | 无 千方洗涤循环泵P5203A开反馈 | 2 | 42 | 1 | 是 | DI6211
274 | ZSC_5203A | 无 千方洗涤循环泵P5203A关反馈 | 2 | 42 | 2 | 是 | DI6211
275 | C5203_OP | 无 千方洗涤变频器运行状态 | 2 | 42 | 3 | 是 | DI6211
276 | C5203_INQ | 无 千方洗涤变频器故障状态 | 2 | 42 | 4 | 是 | DI6211
277 | ZSO_5203B | 无千方洗涤循环泵P5203B开反馈 | 2 | 42 | 5 | 是 | DI6211
278 | ZSC_5203B | 无千方洗涤循环泵P5203B关反馈 | 2 | 42 | 6 | 是 | DI6211
279 | ZSO_15303 | 无万方洗涤循环泵P15303开反馈 | 2 | 42 | 7 | 是 | DI6211
280 | ZSC_15303 | 无万方洗涤循环泵P15303关反馈 | 2 | 42 | 8 | 是 | DI6211
281 | ZSO_15304 | 无万方洗涤循环泵P15304开反馈 | 2 | 42 | 9 | 是 | DI6211
282 | ZSC_15304 | 无万方洗涤循环泵P15304关反馈 | 2 | 42 | 10 | 是 | DI6211
283 | ESV_5203A | 无千方洗涤循环泵P5203A急停 | 2 | 42 | 11 | 是 | DI6211
284 | ESV_5203B | 无千方洗涤循环泵P5203B急停 | 2 | 42 | 12 | 是 | DI6211
285 | ESV_15303 | 无千方洗涤循环泵P15303急停 | 2 | 42 | 13 | 是 | DI6211
286 | ESV_15304 | 无千方洗涤循环泵P15304急停 | 2 | 42 | 14 | 是 | DI6211
287 | DI_2_42_15 |  | 2 | 42 | 15 | 是 | DI6211
288 | DI_2_42_16 |  | 2 | 42 | 16 | 是 | DI6211
289 | HV_5315_O | 开反馈 | 2 | 43 | 1 | 是 | DI6211
290 | HV_5315_C | 关反馈 | 2 | 43 | 2 | 是 | DI6211
291 | HV_5316_O | 开反馈 | 2 | 43 | 3 | 是 | DI6211
292 | HV_5316_C | 关反馈 | 2 | 43 | 4 | 是 | DI6211
293 | HV_5319_O | 开反馈 | 2 | 43 | 5 | 是 | DI6211
294 | HV_5319_C | 关反馈 | 2 | 43 | 6 | 是 | DI6211
295 | HV_5320_O | 开反馈 | 2 | 43 | 7 | 是 | DI6211
296 | HV_5320_C | 关反馈 | 2 | 43 | 8 | 是 | DI6211
297 | XV_101_O | 消防水池切断阀开到位 | 2 | 43 | 9 | 是 | DI6211
298 | XV_101_C | 消防水池切断阀关到位 | 2 | 43 | 10 | 是 | DI6211
299 | HV_15318_O | 开反馈 | 2 | 43 | 11 | 是 | DI6211
300 | HV_15318_C | 关反馈 | 2 | 43 | 12 | 是 | DI6211
301 | HV_5207_O | 开反馈 | 2 | 43 | 13 | 是 | DI6211
302 | HV_5207_C | 关反馈 | 2 | 43 | 14 | 是 | DI6211
303 | DI_2_43_15 |  | 2 | 43 | 15 | 是 | DI6211
304 | DI_2_43_16 |  | 2 | 43 | 16 | 是 | DI6211
305 | DI_2_44_01 |  | 2 | 44 | 1 | 是 | DI6211
306 | DI_2_44_02 |  | 2 | 44 | 2 | 是 | DI6211
307 | DI_2_44_03 |  | 2 | 44 | 3 | 是 | DI6211
308 | DI_2_44_04 |  | 2 | 44 | 4 | 是 | DI6211
309 | DI_2_44_05 |  | 2 | 44 | 5 | 是 | DI6211
310 | DI_2_44_06 |  | 2 | 44 | 6 | 是 | DI6211
311 | DI_2_44_07 |  | 2 | 44 | 7 | 是 | DI6211
312 | DI_2_44_08 |  | 2 | 44 | 8 | 是 | DI6211
313 | DI_2_44_09 |  | 2 | 44 | 9 | 是 | DI6211
314 | DI_2_44_10 |  | 2 | 44 | 10 | 是 | DI6211
315 | DI_2_44_11 |  | 2 | 44 | 11 | 是 | DI6211
316 | DI_2_44_12 |  | 2 | 44 | 12 | 是 | DI6211
317 | DI_2_44_13 |  | 2 | 44 | 13 | 是 | DI6211
318 | DI_2_44_14 |  | 2 | 44 | 14 | 是 | DI6211
319 | DI_2_44_15 |  | 2 | 44 | 15 | 是 | DI6211
320 | DI_2_44_16 |  | 2 | 44 | 16 | 是 | DI6211
321 | DI_2_45_01 |  | 2 | 45 | 1 | 是 | DI6211
322 | DI_2_45_02 |  | 2 | 45 | 2 | 是 | DI6211
323 | DI_2_45_03 |  | 2 | 45 | 3 | 是 | DI6211
324 | DI_2_45_04 |  | 2 | 45 | 4 | 是 | DI6211
325 | DI_2_45_05 |  | 2 | 45 | 5 | 是 | DI6211
326 | DI_2_45_06 |  | 2 | 45 | 6 | 是 | DI6211
327 | DI_2_45_07 |  | 2 | 45 | 7 | 是 | DI6211
328 | DI_2_45_08 |  | 2 | 45 | 8 | 是 | DI6211
329 | DI_2_45_09 |  | 2 | 45 | 9 | 是 | DI6211
330 | DI_2_45_10 |  | 2 | 45 | 10 | 是 | DI6211
331 | DI_2_45_11 |  | 2 | 45 | 11 | 是 | DI6211
332 | DI_2_45_12 |  | 2 | 45 | 12 | 是 | DI6211
333 | DI_2_45_13 |  | 2 | 45 | 13 | 是 | DI6211
334 | DI_2_45_14 |  | 2 | 45 | 14 | 是 | DI6211
335 | DI_2_45_15 |  | 2 | 45 | 15 | 是 | DI6211
336 | DI_2_45_16 |  | 2 | 45 | 16 | 是 | DI6211
337 | DI_2_46_01 |  | 2 | 46 | 1 | 是 | DI6211
338 | DI_2_46_02 |  | 2 | 46 | 2 | 是 | DI6211
339 | DI_2_46_03 |  | 2 | 46 | 3 | 是 | DI6211
340 | DI_2_46_04 |  | 2 | 46 | 4 | 是 | DI6211
341 | DI_2_46_05 |  | 2 | 46 | 5 | 是 | DI6211
342 | DI_2_46_06 |  | 2 | 46 | 6 | 是 | DI6211
343 | DI_2_46_07 |  | 2 | 46 | 7 | 是 | DI6211
344 | DI_2_46_08 |  | 2 | 46 | 8 | 是 | DI6211
345 | DI_2_46_09 |  | 2 | 46 | 9 | 是 | DI6211
346 | DI_2_46_10 |  | 2 | 46 | 10 | 是 | DI6211
347 | DI_2_46_11 |  | 2 | 46 | 11 | 是 | DI6211
348 | DI_2_46_12 |  | 2 | 46 | 12 | 是 | DI6211
349 | DI_2_46_13 |  | 2 | 46 | 13 | 是 | DI6211
350 | DI_2_46_14 |  | 2 | 46 | 14 | 是 | DI6211
351 | DI_2_46_15 |  | 2 | 46 | 15 | 是 | DI6211
352 | DI_2_46_16 |  | 2 | 46 | 16 | 是 | DI6211
353 | DI_2_47_01 |  | 2 | 47 | 1 | 是 | DI6211
354 | DI_2_47_02 |  | 2 | 47 | 2 | 是 | DI6211
355 | DI_2_47_03 |  | 2 | 47 | 3 | 是 | DI6211
356 | DI_2_47_04 |  | 2 | 47 | 4 | 是 | DI6211
357 | DI_2_47_05 |  | 2 | 47 | 5 | 是 | DI6211
358 | DI_2_47_06 |  | 2 | 47 | 6 | 是 | DI6211
359 | DI_2_47_07 |  | 2 | 47 | 7 | 是 | DI6211
360 | DI_2_47_08 |  | 2 | 47 | 8 | 是 | DI6211
361 | DI_2_47_09 |  | 2 | 47 | 9 | 是 | DI6211
362 | DI_2_47_10 |  | 2 | 47 | 10 | 是 | DI6211
363 | DI_2_47_11 |  | 2 | 47 | 11 | 是 | DI6211
364 | DI_2_47_12 |  | 2 | 47 | 12 | 是 | DI6211
365 | DI_2_47_13 |  | 2 | 47 | 13 | 是 | DI6211
366 | DI_2_47_14 |  | 2 | 47 | 14 | 是 | DI6211
367 | DI_2_47_15 |  | 2 | 47 | 15 | 是 | DI6211
368 | DI_2_47_16 |  | 2 | 47 | 16 | 是 | DI6211
369 | ZSR_P35101A | 发车乙酯泵P35101A运行（7#变） | 2 | 65 | 1 | 是 | DI6211
370 | ZSF_P35101A | 发车乙酯泵P35101A故障（7#变） | 2 | 65 | 2 | 是 | DI6211
371 | P35101A_AM | 无 发车乙酯泵P35101A现场/远控（7#变） | 2 | 65 | 3 | 是 | DI6211
372 | ZSR_P35101B | 发车乙酯泵P35101B运行（7#变） | 2 | 65 | 4 | 是 | DI6211
373 | ZSF_P35101B | 发车乙酯泵P35101B故障（7#变） | 2 | 65 | 5 | 是 | DI6211
374 | P35101B_AM | 无 发车乙酯泵P35101B现场/远控（7#变） | 2 | 65 | 6 | 是 | DI6211
375 | ZSR_P35101C | 发车乙酯泵P35101C运行（7#变） | 2 | 65 | 7 | 是 | DI6211
376 | ZSF_P35101C | 发车乙酯泵P35101C故障（7#变） | 2 | 65 | 8 | 是 | DI6211
377 | P35101C_AM | 无 发车乙酯泵P35101C现场/远控（7#变） | 2 | 65 | 9 | 是 | DI6211
378 | ZSR_P35201A | 液硫输送泵P35201A运行（液硫现场） | 2 | 65 | 10 | 是 | DI6211
379 | ZSF_P35201A | 液硫输送泵P35201A故障（液硫现场） | 2 | 65 | 11 | 是 | DI6211
380 | P35201A_AM | 无 液硫输送泵P35201A现场/远控（液硫现场） | 2 | 65 | 12 | 是 | DI6211
381 | DI_2_65_13 |  | 2 | 65 | 13 | 是 | DI6211
382 | DI_2_65_14 |  | 2 | 65 | 14 | 是 | DI6211
383 | DI_2_65_15 |  | 2 | 65 | 15 | 是 | DI6211
384 | DI_2_65_16 |  | 2 | 65 | 16 | 是 | DI6211
385 | ZSR_P35201B | 液硫输送泵P35201B运行（液硫现场） | 2 | 66 | 1 | 是 | DI6211
386 | ZSF_P35201B | 液硫输送泵P35201B故障（液硫现场） | 2 | 66 | 2 | 是 | DI6211
387 | P35201B_AM | 液硫输送泵P35201B现场/远控（液硫现场） | 2 | 66 | 3 | 是 | DI6211
388 | ZSR_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206运行（千方现场） | 2 | 66 | 4 | 是 | DI6211
389 | ZSF_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206故障（千方现场） | 2 | 66 | 5 | 是 | DI6211
390 | P5206_AM | 醋酸(精制酸)发车泵P5206现场/远控（千方现场） | 2 | 66 | 6 | 是 | DI6211
391 | ZSR_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A运行（千方电房） | 2 | 66 | 7 | 是 | DI6211
392 | ZSF_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A故障（千方电房） | 2 | 66 | 8 | 是 | DI6211
393 | P5208A_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208A现场/远控（千方电房） | 2 | 66 | 9 | 是 | DI6211
394 | ZSR_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B运行（千方电房） | 2 | 66 | 10 | 是 | DI6211
395 | ZSF_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B故障（千方电房） | 2 | 66 | 11 | 是 | DI6211
396 | P5208B_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208B现场/远控（千方电房） | 2 | 66 | 12 | 是 | DI6211
397 | DI_2_66_13 |  | 2 | 66 | 13 | 是 | DI6211
398 | DI_2_66_14 |  | 2 | 66 | 14 | 是 | DI6211
399 | DI_2_66_15 |  | 2 | 66 | 15 | 是 | DI6211
400 | DI_2_66_16 |  | 2 | 66 | 16 | 是 | DI6211
401 | ZSR_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C运行（千方电房） | 2 | 67 | 1 | 是 | DI6211
402 | ZSF_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C故障（千方电房） | 2 | 67 | 2 | 是 | DI6211
403 | P5208C_AM | 无 成品(普通酸)发车泵P5208C现场/远控（千方电房） | 2 | 67 | 3 | 是 | DI6211
404 | ZSR_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D运行（7#变） | 2 | 67 | 4 | 是 | DI6211
405 | ZSF_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D故障（7#变） | 2 | 67 | 5 | 是 | DI6211
406 | P5208D_AM | 无 成品(普通酸)发车泵P5208D现场/远控（7#变） | 2 | 67 | 6 | 是 | DI6211
407 | ZSR_P5308A | 甲醇发车P5308A运行（万方电房） | 2 | 67 | 7 | 是 | DI6211
408 | ZSF_P5308A | 甲醇发车P5308A故障（万方电房） | 2 | 67 | 8 | 是 | DI6211
409 | P5308A_AM | 无 甲醇发车P5308A现场/远控（万方电房） | 2 | 67 | 9 | 是 | DI6211
410 | ZSR_P5308B | 甲醇发车P5308B运行（万方电房） | 2 | 67 | 10 | 是 | DI6211
411 | ZSF_P5308B | 甲醇发车P5308B故障（万方电房） | 2 | 67 | 11 | 是 | DI6211
412 | P5308B_AM | 无 甲醇发车P5308B现场/远控（万方电房） | 2 | 67 | 12 | 是 | DI6211
413 | DI_2_67_13 |  | 2 | 67 | 13 | 是 | DI6211
414 | DI_2_67_14 |  | 2 | 67 | 14 | 是 | DI6211
415 | DI_2_67_15 |  | 2 | 67 | 15 | 是 | DI6211
416 | DI_2_67_16 |  | 2 | 67 | 16 | 是 | DI6211
417 | ZSR_P5308C | 乙醇发车P5308B运行（万方电房） | 2 | 68 | 1 | 是 | DI6211
418 | ZSF_P5308C | 乙醇发车P5308B故障（万方电房） | 2 | 68 | 2 | 是 | DI6211
419 | P5308C_AM | 无 乙醇发车P5308B现场/远控（万方电房） | 2 | 68 | 3 | 是 | DI6211
420 | ZSR_P5303A | 乙醇输送泵P5303A运行（万方电房） | 2 | 68 | 4 | 是 | DI6211
421 | ZSF_P5303A | 乙醇输送泵P5303A故障（万方电房） | 2 | 68 | 5 | 是 | DI6211
422 | P5303A_AM | 无 乙醇输送泵P5303A现场/远控（万方电房） | 2 | 68 | 6 | 是 | DI6211
423 | ZSR_P5303B | 乙醇输送泵P5303B运行（万方电房） | 2 | 68 | 7 | 是 | DI6211
424 | ZSF_P5303B | 乙醇输送泵P5303B故障（万方电房） | 2 | 68 | 8 | 是 | DI6211
425 | P5303B_AM | 无 乙醇输送泵P5303B现场/远控（万方电房） | 2 | 68 | 9 | 是 | DI6211
426 | ZSR_P001A | 卸车甲醇泵P001A运行（7#变） | 2 | 68 | 10 | 是 | DI6211
427 | ZSF_P001A | 卸车甲醇泵P001A故障（7#变） | 2 | 68 | 11 | 是 | DI6211
428 | P001A_AM | 无 卸车甲醇泵P001A现场/远控（7#变） | 2 | 68 | 12 | 是 | DI6211
429 | DI_2_68_13 |  | 2 | 68 | 13 | 是 | DI6211
430 | DI_2_68_14 |  | 2 | 68 | 14 | 是 | DI6211
431 | DI_2_68_15 |  | 2 | 68 | 15 | 是 | DI6211
432 | DI_2_68_16 |  | 2 | 68 | 16 | 是 | DI6211
433 | ZSR_P001B | 卸车甲醇泵P001B运行（7#变） | 2 | 69 | 1 | 是 | DI6211
434 | ZSF_P001B | 卸车甲醇泵P001B故障（7#变） | 2 | 69 | 2 | 是 | DI6211
435 | P001B_AM | 无 卸车甲醇泵P001B现场/远控（7#变） | 2 | 69 | 3 | 是 | DI6211
436 | ZSR_P001C | 卸车甲醇泵P001C运行（7#变） | 2 | 69 | 4 | 是 | DI6211
437 | ZSF_P001C | 卸车甲醇泵P001C故障（7#变） | 2 | 69 | 5 | 是 | DI6211
438 | P001C_AM | 无 卸车甲醇泵P001C现场/远控（7#变） | 2 | 69 | 6 | 是 | DI6211
439 | ZSR_P001D | 卸车甲醇泵P001D运行（7#变） | 2 | 69 | 7 | 是 | DI6211
440 | ZSF_P001D | 卸车甲醇泵P001D故障（7#变） | 2 | 69 | 8 | 是 | DI6211
441 | P001D_AM | 无 卸车甲醇泵P001D现场/远控（7#变） | 2 | 69 | 9 | 是 | DI6211
442 | ZSR_P002A | 卸车乙醇泵P001A运行（7#变） | 2 | 69 | 10 | 是 | DI6211
443 | ZSF_P002A | 卸车乙醇泵P001A故障（7#变） | 2 | 69 | 11 | 是 | DI6211
444 | P002A_AM | 无 卸车乙醇泵P001A现场/远控（7#变） | 2 | 69 | 12 | 是 | DI6211
445 | DI_2_69_13 |  | 2 | 69 | 13 | 是 | DI6211
446 | DI_2_69_14 |  | 2 | 69 | 14 | 是 | DI6211
447 | DI_2_69_15 |  | 2 | 69 | 15 | 是 | DI6211
448 | DI_2_69_16 |  | 2 | 69 | 16 | 是 | DI6211
449 | ZSR_P002B | 卸车乙醇泵P001B运行（7#变） | 2 | 70 | 1 | 是 | DI6211
450 | ZSF_P002B | 卸车乙醇泵P001B故障（7#变） | 2 | 70 | 2 | 是 | DI6211
451 | P002B_AM | 无 卸车乙醇泵P001B现场/远控（7#变） | 2 | 70 | 3 | 是 | DI6211
452 | ZSR_P002C | 卸车乙醇泵P001C运行（7#变） | 2 | 70 | 4 | 是 | DI6211
453 | ZSF_P002C | 卸车乙醇泵P001C故障（7#变） | 2 | 70 | 5 | 是 | DI6211
454 | P002C_AM | 无 卸车乙醇泵P001C现场/远控（7#变） | 2 | 70 | 6 | 是 | DI6211
455 | ZSR_P002D | 卸车乙醇泵P001D运行（7#变） | 2 | 70 | 7 | 是 | DI6211
456 | ZSF_P002D | 卸车乙醇泵P001D故障（7#变） | 2 | 70 | 8 | 是 | DI6211
457 | P002D_AM | 无 卸车乙醇泵P001D现场/远控（7#变） | 2 | 70 | 9 | 是 | DI6211
458 | ZSR_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）运行（万方电房） | 2 | 70 | 10 | 是 | DI6211
459 | ZSF_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）故障（万方电房） | 2 | 70 | 11 | 是 | DI6211
460 | ZSR_P5210A | 精制酸过滤泵A运行（千方现场） | 2 | 70 | 12 | 是 | DI6211
461 | DI_2_70_13 |  | 2 | 70 | 13 | 是 | DI6211
462 | DI_2_70_14 |  | 2 | 70 | 14 | 是 | DI6211
463 | DI_2_70_15 |  | 2 | 70 | 15 | 是 | DI6211
464 | DI_2_70_16 |  | 2 | 70 | 16 | 是 | DI6211
465 | ZSF_P5210A | 精制酸过滤泵A故障（千方现场） | 2 | 71 | 1 | 是 | DI6211
466 | ZSR_P5210B | 精制酸过滤泵B运行（千方现场） | 2 | 71 | 2 | 是 | DI6211
467 | ZSF_P5210B | 精制酸过滤泵B故障（千方现场） | 2 | 71 | 3 | 是 | DI6211
468 | ZSR_P5210C | 精制酸过滤泵C运行（万方电房） | 2 | 71 | 4 | 是 | DI6211
469 | ZSF_P5210C | 精制酸过滤泵C故障（万方电房） | 2 | 71 | 5 | 是 | DI6211
470 | ZSR_P5210D | 精制酸过滤泵D运行（万方电房） | 2 | 71 | 6 | 是 | DI6211
471 | ZSF_P5210D | 精制酸过滤泵D故障（万方电房） | 2 | 71 | 7 | 是 | DI6211
472 | DI_2_71_08 |  | 2 | 71 | 8 | 是 | DI6211
473 | DI_2_71_09 |  | 2 | 71 | 9 | 是 | DI6211
474 | DI_2_71_10 |  | 2 | 71 | 10 | 是 | DI6211
475 | DI_2_71_11 |  | 2 | 71 | 11 | 是 | DI6211
476 | DI_2_71_12 |  | 2 | 71 | 12 | 是 | DI6211
477 | DI_2_71_13 |  | 2 | 71 | 13 | 是 | DI6211
478 | DI_2_71_14 |  | 2 | 71 | 14 | 是 | DI6211
479 | DI_2_71_15 |  | 2 | 71 | 15 | 是 | DI6211
480 | DI_2_71_16 |  | 2 | 71 | 16 | 是 | DI6211
481 | ZSF_5203A | 千方洗涤循环泵P5203A故障 | 2 | 73 | 1 | 是 | DI6211
482 | ZSR_5203A | 千方洗涤循环泵P5203A运行 | 2 | 73 | 2 | 是 | DI6211
483 | ZSF_C5203 | 千方洗涤变频器故障 | 2 | 73 | 3 | 是 | DI6211
484 | ZSR_C5203 | 千方洗涤变频器运行状态 | 2 | 73 | 4 | 是 | DI6211
485 | ZSF_5203B | 千方洗涤循环泵P5203B故障 | 2 | 73 | 5 | 是 | DI6211
486 | ZSR_5203B | 千方洗涤循环泵P5203B运行 | 2 | 73 | 6 | 是 | DI6211
487 | ZSF_15303 | 万方洗涤循环泵P15303故障 | 2 | 73 | 7 | 是 | DI6211
488 | ZSR_15303 | 万方洗涤循环泵P15303运行 | 2 | 73 | 8 | 是 | DI6211
489 | ZSF_15304 | 万方洗涤循环泵P15304故障 | 2 | 73 | 9 | 是 | DI6211
490 | ZSR_15304 | 万方洗涤循环泵P15304运行 | 2 | 73 | 10 | 是 | DI6211
491 | DI_2_73_11 |  | 2 | 73 | 11 | 是 | DI6211
492 | DI_2_73_12 |  | 2 | 73 | 12 | 是 | DI6211
493 | DI_2_73_13 |  | 2 | 73 | 13 | 是 | DI6211
494 | DI_2_73_14 |  | 2 | 73 | 14 | 是 | DI6211
495 | DI_2_73_15 |  | 2 | 73 | 15 | 是 | DI6211
496 | DI_2_73_16 |  | 2 | 73 | 16 | 是 | DI6211
497 | ZSR_P5310A | 成品A泵（普通酸）运行 | 2 | 74 | 1 | 是 | DI6211
498 | ZSF_P5310A | 成品A泵（普通酸）故障 | 2 | 74 | 2 | 是 | DI6211
499 | P5310A_AM | 无 成品A泵（普通酸）现场/远控 | 2 | 74 | 3 | 是 | DI6211
500 | ZSR_P5310B | 成品B泵（普通酸）运行 | 2 | 74 | 4 | 是 | DI6211
501 | ZSF_P5310B | 成品B泵（普通酸）故障 | 2 | 74 | 5 | 是 | DI6211
502 | P5310B_AM | 无 成品B泵（普通酸）现场/远控 | 2 | 74 | 6 | 是 | DI6211
503 | ZSR_P5310C | 成品C泵（普通酸）运行 | 2 | 74 | 7 | 是 | DI6211
504 | ZSF_P5310C | 成品C泵（普通酸）故障 | 2 | 74 | 8 | 是 | DI6211
505 | P5310C_AM | 无 成品C泵（普通酸）现场/远控 | 2 | 74 | 9 | 是 | DI6211
506 | ZSR_P5310D | 成品D泵（普通酸）运行 | 2 | 74 | 10 | 是 | DI6211
507 | ZSF_P5310D | 成品D泵（普通酸）故障 | 2 | 74 | 11 | 是 | DI6211
508 | P5310D_AM | 无 成品D泵（普通酸）现场/远控 | 2 | 74 | 12 | 是 | DI6211
509 | DI_2_74_13 |  | 2 | 74 | 13 | 是 | DI6211
510 | DI_2_74_14 |  | 2 | 74 | 14 | 是 | DI6211
511 | DI_2_74_15 |  | 2 | 74 | 15 | 是 | DI6211
512 | DI_2_74_16 |  | 2 | 74 | 16 | 是 | DI6211
513 | DI_2_75_01 |  | 2 | 75 | 1 | 是 | DI6211
514 | DI_2_75_02 |  | 2 | 75 | 2 | 是 | DI6211
515 | DI_2_75_03 |  | 2 | 75 | 3 | 是 | DI6211
516 | DI_2_75_04 |  | 2 | 75 | 4 | 是 | DI6211
517 | DI_2_75_05 |  | 2 | 75 | 5 | 是 | DI6211
518 | DI_2_75_06 |  | 2 | 75 | 6 | 是 | DI6211
519 | DI_2_75_07 |  | 2 | 75 | 7 | 是 | DI6211
520 | DI_2_75_08 |  | 2 | 75 | 8 | 是 | DI6211
521 | DI_2_75_09 |  | 2 | 75 | 9 | 是 | DI6211
522 | DI_2_75_10 |  | 2 | 75 | 10 | 是 | DI6211
523 | DI_2_75_11 |  | 2 | 75 | 11 | 是 | DI6211
524 | DI_2_75_12 |  | 2 | 75 | 12 | 是 | DI6211
525 | DI_2_75_13 |  | 2 | 75 | 13 | 是 | DI6211
526 | DI_2_75_14 |  | 2 | 75 | 14 | 是 | DI6211
527 | DI_2_75_15 |  | 2 | 75 | 15 | 是 | DI6211
528 | DI_2_75_16 |  | 2 | 75 | 16 | 是 | DI6211
529 | DI_2_76_01 |  | 2 | 76 | 1 | 是 | DI6211
530 | DI_2_76_02 |  | 2 | 76 | 2 | 是 | DI6211
531 | DI_2_76_03 |  | 2 | 76 | 3 | 是 | DI6211
532 | DI_2_76_04 |  | 2 | 76 | 4 | 是 | DI6211
533 | DI_2_76_05 |  | 2 | 76 | 5 | 是 | DI6211
534 | DI_2_76_06 |  | 2 | 76 | 6 | 是 | DI6211
535 | DI_2_76_07 |  | 2 | 76 | 7 | 是 | DI6211
536 | DI_2_76_08 |  | 2 | 76 | 8 | 是 | DI6211
537 | DI_2_76_09 |  | 2 | 76 | 9 | 是 | DI6211
538 | DI_2_76_10 |  | 2 | 76 | 10 | 是 | DI6211
539 | DI_2_76_11 |  | 2 | 76 | 11 | 是 | DI6211
540 | DI_2_76_12 |  | 2 | 76 | 12 | 是 | DI6211
541 | DI_2_76_13 |  | 2 | 76 | 13 | 是 | DI6211
542 | DI_2_76_14 |  | 2 | 76 | 14 | 是 | DI6211
543 | DI_2_76_15 |  | 2 | 76 | 15 | 是 | DI6211
544 | DI_2_76_16 |  | 2 | 76 | 16 | 是 | DI6211
545 | DI_2_77_01 |  | 2 | 77 | 1 | 是 | DI6211
546 | DI_2_77_02 |  | 2 | 77 | 2 | 是 | DI6211
547 | DI_2_77_03 |  | 2 | 77 | 3 | 是 | DI6211
548 | DI_2_77_04 |  | 2 | 77 | 4 | 是 | DI6211
549 | DI_2_77_05 |  | 2 | 77 | 5 | 是 | DI6211
550 | DI_2_77_06 |  | 2 | 77 | 6 | 是 | DI6211
551 | DI_2_77_07 |  | 2 | 77 | 7 | 是 | DI6211
552 | DI_2_77_08 |  | 2 | 77 | 8 | 是 | DI6211
553 | DI_2_77_09 |  | 2 | 77 | 9 | 是 | DI6211
554 | DI_2_77_10 |  | 2 | 77 | 10 | 是 | DI6211
555 | DI_2_77_11 |  | 2 | 77 | 11 | 是 | DI6211
556 | DI_2_77_12 |  | 2 | 77 | 12 | 是 | DI6211
557 | DI_2_77_13 |  | 2 | 77 | 13 | 是 | DI6211
558 | DI_2_77_14 |  | 2 | 77 | 14 | 是 | DI6211
559 | DI_2_77_15 |  | 2 | 77 | 15 | 是 | DI6211
560 | DI_2_77_16 |  | 2 | 77 | 16 | 是 | DI6211
561 | DI_2_78_1 |  | 2 | 78 | 1 | 是 | DI6211
562 | DI_2_78_2 |  | 2 | 78 | 2 | 是 | DI6211
563 | DI_2_78_3 |  | 2 | 78 | 3 | 是 | DI6211
564 | DI_2_78_4 |  | 2 | 78 | 4 | 是 | DI6211
565 | DI_2_78_5 |  | 2 | 78 | 5 | 是 | DI6211
566 | DI_2_78_6 |  | 2 | 78 | 6 | 是 | DI6211
567 | DI_2_78_7 |  | 2 | 78 | 7 | 是 | DI6211
568 | DI_2_78_8 |  | 2 | 78 | 8 | 是 | DI6211
569 | DI_2_78_9 |  | 2 | 78 | 9 | 是 | DI6211
570 | DI_2_78_10 |  | 2 | 78 | 10 | 是 | DI6211
571 | DI_2_78_11 |  | 2 | 78 | 11 | 是 | DI6211
572 | DI_2_78_12 |  | 2 | 78 | 12 | 是 | DI6211
573 | DI_2_78_13 |  | 2 | 78 | 13 | 是 | DI6211
574 | DI_2_78_14 |  | 2 | 78 | 14 | 是 | DI6211
575 | DI_2_78_15 |  | 2 | 78 | 15 | 是 | DI6211
576 | DI_2_78_16 |  | 2 | 78 | 16 | 是 | DI6211
577 | DI_2_79_1 |  | 2 | 79 | 1 | 是 | DI6211
578 | DI_2_79_2 |  | 2 | 79 | 2 | 是 | DI6211
579 | DI_2_79_3 |  | 2 | 79 | 3 | 是 | DI6211
580 | DI_2_79_4 |  | 2 | 79 | 4 | 是 | DI6211
581 | DI_2_79_5 |  | 2 | 79 | 5 | 是 | DI6211
582 | DI_2_79_6 |  | 2 | 79 | 6 | 是 | DI6211
583 | DI_2_79_7 |  | 2 | 79 | 7 | 是 | DI6211
584 | DI_2_79_8 |  | 2 | 79 | 8 | 是 | DI6211
585 | DI_2_79_9 |  | 2 | 79 | 9 | 是 | DI6211
586 | DI_2_79_10 |  | 2 | 79 | 10 | 是 | DI6211
587 | DI_2_79_11 |  | 2 | 79 | 11 | 是 | DI6211
588 | DI_2_79_12 |  | 2 | 79 | 12 | 是 | DI6211
589 | DI_2_79_13 |  | 2 | 79 | 13 | 是 | DI6211
590 | DI_2_79_14 |  | 2 | 79 | 14 | 是 | DI6211
591 | DI_2_79_15 |  | 2 | 79 | 15 | 是 | DI6211
592 | DI_2_79_16 |  | 2 | 79 | 16 | 是 | DI6211

## DO
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块地址 | 通道号 | 趋势开关 | 模块类型
1 | DO_1_29_01 |  | 1 | 29 | 1 | 是 | DO6210
2 | XSV_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧） | 1 | 29 | 2 | 是 | DO6210
3 | XSV_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀 | 1 | 29 | 3 | 是 | DO6210
4 | XSV_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 4 | 是 | DO6210
5 | XSV_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 5 | 是 | DO6210
6 | XSV_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 6 | 是 | DO6210
7 | XSV_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 7 | 是 | DO6210
8 | XSV_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 8 | 是 | DO6210
9 | XSV_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 9 | 是 | DO6210
10 | XSV_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 10 | 是 | DO6210
11 | XSV_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 11 | 是 | DO6210
12 | XSV_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀指令 | 1 | 29 | 12 | 是 | DO6210
13 | DO_81001 | 码头总控制室操作台报警灯 | 1 | 29 | 13 | 是 | DO6210
14 | DO_81002 | 码头总控制室操作台蜂鸣器 | 1 | 29 | 14 | 是 | DO6210
15 | DO_1_29_15 |  | 1 | 29 | 15 | 是 | DO6210
16 | DO_1_29_16 |  | 1 | 29 | 16 | 是 | DO6210
17 | FMQ_MA | 码头蜂鸣器发货报警 | 1 | 30 | 1 | 是 | DO6210
18 | DO_1_30_01 |  | 1 | 30 | 2 | 是 | DO6210
19 | DO_1_30_02 |  | 1 | 30 | 3 | 是 | DO6210
20 | DO_1_30_03 |  | 1 | 30 | 4 | 是 | DO6210
21 | DO_1_30_04 |  | 1 | 30 | 5 | 是 | DO6210
22 | DO_1_30_05 |  | 1 | 30 | 6 | 是 | DO6210
23 | DO_1_30_06 |  | 1 | 30 | 7 | 是 | DO6210
24 | DO_1_30_08 |  | 1 | 30 | 8 | 是 | DO6210
25 | DO_1_30_09 |  | 1 | 30 | 9 | 是 | DO6210
26 | DO_1_30_10 |  | 1 | 30 | 10 | 是 | DO6210
27 | DO_1_30_11 |  | 1 | 30 | 11 | 是 | DO6210
28 | DO_1_30_12 |  | 1 | 30 | 12 | 是 | DO6210
29 | DO_1_30_13 |  | 1 | 30 | 13 | 是 | DO6210
30 | DO_1_30_14 |  | 1 | 30 | 14 | 是 | DO6210
31 | DO_1_30_15 |  | 1 | 30 | 15 | 是 | DO6210
32 | DO_1_30_16 |  | 1 | 30 | 16 | 是 | DO6210
33 | ST_P35102A | 发车乙酯泵P35102A启动（7#变） | 1 | 33 | 1 | 是 | DO6210
34 | SP_P35102A | 发船乙酯泵P35102A停止（7#变） | 1 | 33 | 2 | 是 | DO6210
35 | ST_P35102B | 发车乙酯泵P35102B启动（7#变） | 1 | 33 | 3 | 是 | DO6210
36 | SP_P35102B | 发船乙酯泵P35102B停止（7#变） | 1 | 33 | 4 | 是 | DO6210
37 | ST_P35102C | 发车乙酯泵P35102C启动（千方电房） | 1 | 33 | 5 | 是 | DO6210
38 | SP_P35102C | 发船乙酯泵P35102C停止（千方电房） | 1 | 33 | 6 | 是 | DO6210
39 | ST_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211启动（千方电房） | 1 | 33 | 7 | 是 | DO6210
40 | SP_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211停止（千方电房） | 1 | 33 | 8 | 是 | DO6210
41 | ST_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A启动（千方电房） | 1 | 33 | 9 | 是 | DO6210
42 | SP_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A停止（千方电房） | 1 | 33 | 10 | 是 | DO6210
43 | ST_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B启动（千方电房） | 1 | 33 | 11 | 是 | DO6210
44 | SP_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B停止（千方电房） | 1 | 33 | 12 | 是 | DO6210
45 | ST_P5302A | 甲醇发放P5302A启动(船)（万方电房） | 1 | 33 | 13 | 是 | DO6210
46 | SP_P5302A | 甲醇发放P5302A停止(船)（万方电房） | 1 | 33 | 14 | 是 | DO6210
47 | ST_P5302B | 甲醇发放P5302B启动(船)（万方电房） | 1 | 33 | 15 | 是 | DO6210
48 | SP_P5302B | 甲醇发放P5302B停止(船)（万方电房） | 1 | 33 | 16 | 是 | DO6210
49 | HSV1_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀 | 2 | 49 | 1 | 是 | DO6210
50 | HSV1_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀 | 2 | 49 | 2 | 是 | DO6210
51 | HSV1_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀 | 2 | 49 | 3 | 是 | DO6210
52 | HSV1_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀 | 2 | 49 | 4 | 是 | DO6210
53 | HSV1_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀 | 2 | 49 | 5 | 是 | DO6210
54 | HSV1_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀 | 2 | 49 | 6 | 是 | DO6210
55 | XSV_5402 | 无 来自槽车的乙醇切断阀（收车岛） | 2 | 49 | 7 | 是 | DO6210
56 | HSV1_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀 | 2 | 49 | 8 | 是 | DO6210
57 | HSV1_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀 | 2 | 49 | 9 | 是 | DO6210
58 | HSV1_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀 | 2 | 49 | 10 | 是 | DO6210
59 | HSV1_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀 | 2 | 49 | 11 | 是 | DO6210
60 | HSV1_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀 | 2 | 49 | 12 | 是 | DO6210
61 | HSV1_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀 | 2 | 49 | 13 | 是 | DO6210
62 | HSV1_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀 | 2 | 49 | 14 | 是 | DO6210
63 | DO_2_49_15 |  | 2 | 49 | 15 | 是 | DO6210
64 | DO_2_49_16 |  | 2 | 49 | 16 | 是 | DO6210
65 | HSV1_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀 | 2 | 50 | 1 | 是 | DO6210
66 | HSV1_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀 | 2 | 50 | 2 | 是 | DO6210
67 | HSV_0203 | 液体CO2去厂区切断阀 | 2 | 50 | 3 | 是 | DO6210
68 | HSV_0204 | 液体CO2去码头切断阀 | 2 | 50 | 4 | 是 | DO6210
69 | HSV_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号） | 2 | 50 | 5 | 是 | DO6210
70 | HSV_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号） | 2 | 50 | 6 | 是 | DO6210
71 | HSV_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断 | 2 | 50 | 7 | 是 | DO6210
72 | HSL_1070 | 无甲醇卸车总管紧急切断阀 | 2 | 50 | 8 | 是 | DO6210
73 | HSL_1110 | 无 乙醇卸车总管紧急切断阀 | 2 | 50 | 9 | 是 | DO6210
74 | HSL_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1 | 2 | 50 | 10 | 是 | DO6210
75 | HSL_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | 50 | 11 | 是 | DO6210
76 | HSL_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | 50 | 12 | 是 | DO6210
77 | HSL_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1 | 2 | 50 | 13 | 是 | DO6210
78 | HSL_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2 | 2 | 50 | 14 | 是 | DO6210
79 | DO_2_50_15 |  | 2 | 50 | 15 | 是 | DO6210
80 | DO_2_50_16 |  | 2 | 50 | 16 | 是 | DO6210
81 | HSL_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3 | 2 | 51 | 1 | 是 | DO6210
82 | HSL_1050 | 甲醇装车紧急切断阀 | 2 | 51 | 2 | 是 | DO6210
83 | HSL_1061 | 乙醇装车紧急切断阀 | 2 | 51 | 3 | 是 | DO6210
84 | XSV_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀指令 | 2 | 51 | 4 | 是 | DO6210
85 | XSV_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀（液硫区域） | 2 | 51 | 5 | 是 | DO6210
86 | XSV_2021 | 液硫出口切断阀（3号） | 2 | 51 | 6 | 是 | DO6210
87 | XSV_2020 | 液硫出口切断阀（1号） | 2 | 51 | 7 | 是 | DO6210
88 | XSV_2023 | 液硫出口切断阀（2号） | 2 | 51 | 8 | 是 | DO6210
89 | DO_2_51_09 |  | 2 | 51 | 9 | 是 | DO6210
90 | DO_2_51_10 |  | 2 | 51 | 10 | 是 | DO6210
91 | DO_2_51_11 |  | 2 | 51 | 11 | 是 | DO6210
92 | DO_2_51_12 |  | 2 | 51 | 12 | 是 | DO6210
93 | DO_2_51_13 |  | 2 | 51 | 13 | 是 | DO6210
94 | DO_2_51_14 |  | 2 | 51 | 14 | 是 | DO6210
95 | DO_2_51_15 |  | 2 | 51 | 15 | 是 | DO6210
96 | DO_2_51_16 |  | 2 | 51 | 16 | 是 | DO6210
97 | HV_5315 | 甲醇储槽V5301进口阀 | 2 | 52 | 1 | 是 | DO6210
98 | HV_5316 | 甲醇储槽V5303进口阀 | 2 | 52 | 2 | 是 | DO6210
99 | HV_5319 | 乙醇储槽V5304进口阀 | 2 | 52 | 3 | 是 | DO6210
100 | HV_5320 | 乙醇储槽V5302进口阀 | 2 | 52 | 4 | 是 | DO6210
101 | XV_101 | 消防水池切断阀指令 | 2 | 52 | 5 | 是 | DO6210
102 | HV_15318 | 万方醋酸进口阀 | 2 | 52 | 6 | 是 | DO6210
103 | HV_5207 | 千方醋酸进口阀 | 2 | 52 | 7 | 是 | DO6210
104 | DO_2_52_08 |  | 2 | 52 | 8 | 是 | DO6210
105 | DO_2_52_09 |  | 2 | 52 | 9 | 是 | DO6210
106 | DO_2_52_10 |  | 2 | 52 | 10 | 是 | DO6210
107 | DO_2_52_11 |  | 2 | 52 | 11 | 是 | DO6210
108 | DO_2_52_12 |  | 2 | 52 | 12 | 是 | DO6210
109 | DO_2_52_13 |  | 2 | 52 | 13 | 是 | DO6210
110 | DO_2_52_14 |  | 2 | 52 | 14 | 是 | DO6210
111 | DO_2_52_15 |  | 2 | 52 | 15 | 是 | DO6210
112 | DO_2_52_16 |  | 2 | 52 | 16 | 是 | DO6210
113 | DO_2_53_01 |  | 2 | 53 | 1 | 是 | DO6210
114 | DO_2_53_02 |  | 2 | 53 | 2 | 是 | DO6210
115 | DO_2_53_03 |  | 2 | 53 | 3 | 是 | DO6210
116 | DO_2_53_04 |  | 2 | 53 | 4 | 是 | DO6210
117 | DO_2_53_05 |  | 2 | 53 | 5 | 是 | DO6210
118 | DO_2_53_06 |  | 2 | 53 | 6 | 是 | DO6210
119 | DO_2_53_07 |  | 2 | 53 | 7 | 是 | DO6210
120 | DO_2_53_08 |  | 2 | 53 | 8 | 是 | DO6210
121 | DO_2_53_09 |  | 2 | 53 | 9 | 是 | DO6210
122 | DO_2_53_10 |  | 2 | 53 | 10 | 是 | DO6210
123 | DO_2_53_11 |  | 2 | 53 | 11 | 是 | DO6210
124 | DO_2_53_12 |  | 2 | 53 | 12 | 是 | DO6210
125 | DO_2_53_13 |  | 2 | 53 | 13 | 是 | DO6210
126 | DO_2_53_14 |  | 2 | 53 | 14 | 是 | DO6210
127 | DO_2_53_15 |  | 2 | 53 | 15 | 是 | DO6210
128 | DO_2_53_16 |  | 2 | 53 | 16 | 是 | DO6210
129 | ST_P35101A | 发车乙酯泵P35101A启动（7#变） | 2 | 81 | 1 | 是 | DO6210
130 | SP_P35101A | 发车乙酯泵P35101A停止（7#变） | 2 | 81 | 2 | 是 | DO6210
131 | ST_P35101B | 发车乙酯泵P35101B启动（7#变） | 2 | 81 | 3 | 是 | DO6210
132 | SP_P35101B | 发车乙酯泵P35101B停止（7#变） | 2 | 81 | 4 | 是 | DO6210
133 | ST_P35101C | 发车乙酯泵P35101C启动（7#变） | 2 | 81 | 5 | 是 | DO6210
134 | SP_P35101C | 发车乙酯泵P35101C停止（7#变） | 2 | 81 | 6 | 是 | DO6210
135 | ST_P35201A | 液硫输送泵P35201A启动（液硫现场） | 2 | 81 | 7 | 是 | DO6210
136 | SP_P35201A | 液硫输送泵P35201A停止（液硫现场） | 2 | 81 | 8 | 是 | DO6210
137 | ST_P35201B | 液硫输送泵P35201B启动（液硫现场） | 2 | 81 | 9 | 是 | DO6210
138 | SP_P35201B | 液硫输送泵P35201B停止（液硫现场） | 2 | 81 | 10 | 是 | DO6210
139 | ST_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206启动（千方现场） | 2 | 81 | 11 | 是 | DO6210
140 | SP_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206停止（千方现场） | 2 | 81 | 12 | 是 | DO6210
141 | DO_2_81_13 |  | 2 | 81 | 13 | 是 | DO6210
142 | DO_2_81_14 |  | 2 | 81 | 14 | 是 | DO6210
143 | DO_2_81_15 |  | 2 | 81 | 15 | 是 | DO6210
144 | DO_2_81_16 |  | 2 | 81 | 16 | 是 | DO6210
145 | ST_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A启动（千方电房） | 2 | 82 | 1 | 是 | DO6210
146 | SP_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A停止（千方电房） | 2 | 82 | 2 | 是 | DO6210
147 | ST_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B启动（千方电房） | 2 | 82 | 3 | 是 | DO6210
148 | SP_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B停止（千方电房） | 2 | 82 | 4 | 是 | DO6210
149 | ST_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C启动（千方电房） | 2 | 82 | 5 | 是 | DO6210
150 | SP_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C停止（千方电房） | 2 | 82 | 6 | 是 | DO6210
151 | ST_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D启动（7#变） | 2 | 82 | 7 | 是 | DO6210
152 | SP_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D停止（7#变） | 2 | 82 | 8 | 是 | DO6210
153 | ST_P5308A | 甲醇发车P5308A启动（万方电房） | 2 | 82 | 9 | 是 | DO6210
154 | SP_P5308A | 甲醇发车P5308A停止（万方电房） | 2 | 82 | 10 | 是 | DO6210
155 | ST_P5308B | 甲醇发车P5308B启动（万方电房） | 2 | 82 | 11 | 是 | DO6210
156 | SP_P5308B | 甲醇发车P5308B停止（万方电房） | 2 | 82 | 12 | 是 | DO6210
157 | DO_2_82_13 |  | 2 | 82 | 13 | 是 | DO6210
158 | DO_2_82_14 |  | 2 | 82 | 14 | 是 | DO6210
159 | DO_2_82_15 |  | 2 | 82 | 15 | 是 | DO6210
160 | DO_2_82_16 |  | 2 | 82 | 16 | 是 | DO6210
161 | ST_P5308C | 乙醇发车P5308B启动（万方电房） | 2 | 83 | 1 | 是 | DO6210
162 | SP_P5308C | 乙醇发车P5308B停止（万方电房） | 2 | 83 | 2 | 是 | DO6210
163 | ST_P5303A | 乙醇输送泵P5303A启动（万方电房） | 2 | 83 | 3 | 是 | DO6210
164 | SP_P5303A | 乙醇输送泵P5303A停止（万方电房） | 2 | 83 | 4 | 是 | DO6210
165 | ST_P5303B | 乙醇输送泵P5303B启动（万方电房） | 2 | 83 | 5 | 是 | DO6210
166 | SP_P5303B | 乙醇输送泵P5303B停止（万方电房） | 2 | 83 | 6 | 是 | DO6210
167 | ST_P001A | 卸车甲醇泵P001A启动（7#变） | 2 | 83 | 7 | 是 | DO6210
168 | SP_P001A | 卸车甲醇泵P001A停止（7#变） | 2 | 83 | 8 | 是 | DO6210
169 | ST_P001B | 卸车甲醇泵P001B启动（7#变） | 2 | 83 | 9 | 是 | DO6210
170 | SP_P001B | 卸车甲醇泵P001B停止（7#变） | 2 | 83 | 10 | 是 | DO6210
171 | ST_P001C | 卸车甲醇泵P001C启动（7#变） | 2 | 83 | 11 | 是 | DO6210
172 | SP_P001C | 卸车甲醇泵P001C停止（7#变） | 2 | 83 | 12 | 是 | DO6210
173 | ST_P001D | 卸车甲醇泵P001D启动（7#变） | 2 | 83 | 13 | 是 | DO6210
174 | SP_P001D | 卸车甲醇泵P001D停止（7#变） | 2 | 83 | 14 | 是 | DO6210
175 | DO_2_83_15 |  | 2 | 83 | 15 | 是 | DO6210
176 | DO_2_83_16 |  | 2 | 83 | 16 | 是 | DO6210
177 | ST_P002A | 卸车乙醇泵P001A启动（7#变） | 2 | 84 | 1 | 是 | DO6210
178 | SP_P002A | 卸车乙醇泵P001A停止（7#变） | 2 | 84 | 2 | 是 | DO6210
179 | ST_P002B | 卸车乙醇泵P001B启动（7#变） | 2 | 84 | 3 | 是 | DO6210
180 | SP_P002B | 卸车乙醇泵P001B停止（7#变） | 2 | 84 | 4 | 是 | DO6210
181 | ST_P002C | 卸车乙醇泵P001C启动（7#变） | 2 | 84 | 5 | 是 | DO6210
182 | SP_P002C | 卸车乙醇泵P001C停止（7#变） | 2 | 84 | 6 | 是 | DO6210
183 | ST_P002D | 卸车乙醇泵P001D启动（7#变） | 2 | 84 | 7 | 是 | DO6210
184 | SP_P002D | 卸车乙醇泵P001D停止（7#变） | 2 | 84 | 8 | 是 | DO6210
185 | ST_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）启动（万方电房） | 2 | 84 | 9 | 是 | DO6210
186 | SP_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）停止（万方电房） | 2 | 84 | 10 | 是 | DO6210
187 | ST_P5210A | 精制酸过滤泵A启动（千方现场） | 2 | 84 | 11 | 是 | DO6210
188 | SP_P5210A | 精制酸过滤泵A停止（千方现场） | 2 | 84 | 12 | 是 | DO6210
189 | ST_P5210B | 精制酸过滤泵B启动（千方现场） | 2 | 84 | 13 | 是 | DO6210
190 | SP_P5210B | 精制酸过滤泵B停止（千方现场） | 2 | 84 | 14 | 是 | DO6210
191 | DO_2_84_15 |  | 2 | 84 | 15 | 是 | DO6210
192 | DO_2_84_16 |  | 2 | 84 | 16 | 是 | DO6210
193 | ST_P5210C | 精制酸过滤泵C启动（万方电房） | 2 | 85 | 1 | 是 | DO6210
194 | SP_P5210C | 精制酸过滤泵C停止（万方电房） | 2 | 85 | 2 | 是 | DO6210
195 | ST_P5210D | 精制酸过滤泵D启动（万方电房） | 2 | 85 | 3 | 是 | DO6210
196 | SP_P5210D | 精制酸过滤泵D停止（万方电房） | 2 | 85 | 4 | 是 | DO6210
197 | ST_P5203A | 千方洗涤水循环泵P5203A启动 | 2 | 85 | 5 | 是 | DO6210
198 | SP_P5203A | 千方洗涤水循环泵P5203A停止 | 2 | 85 | 6 | 是 | DO6210
199 | ST_P5203B | 千方洗涤水循环泵P5203B启动 | 2 | 85 | 7 | 是 | DO6210
200 | SP_P5203B | 千方洗涤水循环泵P5203B停止 | 2 | 85 | 8 | 是 | DO6210
201 | ST_P15303 | 万方洗涤水循环泵P15303启动 | 2 | 85 | 9 | 是 | DO6210
202 | SP_P15303 | 万方洗涤水循环泵P15303停止 | 2 | 85 | 10 | 是 | DO6210
203 | ST_P15304 | 万方洗涤水循环泵P15304启动 | 2 | 85 | 11 | 是 | DO6210
204 | SP_P15304 | 万方洗涤水循环泵P15304停止 | 2 | 85 | 12 | 是 | DO6210
205 | ST_C5203 | 醋酸千方变频器C5203启动 | 2 | 85 | 13 | 是 | DO6210
206 | SP_C5203 | 醋酸千方变频器C5203停止 | 2 | 85 | 14 | 是 | DO6210
207 | DO_2_85_15 |  | 2 | 85 | 15 | 是 | DO6210
208 | DO_2_85_16 |  | 2 | 85 | 16 | 是 | DO6210
209 | ST_P5310A | 无成品泵（普通酸）P5310A启动 | 2 | 86 | 1 | 是 | DO6210
210 | SP_P5310A | 无 成品泵（普通酸）P5310A停止 | 2 | 86 | 2 | 是 | DO6210
211 | ST_P5310B | 无 成品泵（普通酸）P5310B启动 | 2 | 86 | 3 | 是 | DO6210
212 | SP_P5310B | 无 成品泵（普通酸）P5310B停止 | 2 | 86 | 4 | 是 | DO6210
213 | ST_P5310C | 无 成品泵（普通酸）P5310C启动 | 2 | 86 | 5 | 是 | DO6210
214 | SP_P5310C | 无 成品泵（普通酸）P5310C停止 | 2 | 86 | 6 | 是 | DO6210
215 | ST_P5310D | 无 成品泵（普通酸）P5310D启动 | 2 | 86 | 7 | 是 | DO6210
216 | SP_P5310D | 无 成品泵（普通酸）P5310D停止 | 2 | 86 | 8 | 是 | DO6210
217 | DO_2_86_09 |  | 2 | 86 | 9 | 是 | DO6210
218 | DO_2_86_10 |  | 2 | 86 | 10 | 是 | DO6210
219 | DO_2_86_11 |  | 2 | 86 | 11 | 是 | DO6210
220 | DO_2_86_12 |  | 2 | 86 | 12 | 是 | DO6210
221 | DO_2_86_13 |  | 2 | 86 | 13 | 是 | DO6210
222 | DO_2_86_14 |  | 2 | 86 | 14 | 是 | DO6210
223 | DO_2_86_15 |  | 2 | 86 | 15 | 是 | DO6210
224 | DO_2_86_16 |  | 2 | 86 | 16 | 是 | DO6210
225 | DO_2_87_01 |  | 2 | 87 | 1 | 是 | DO6210
226 | DO_2_87_02 |  | 2 | 87 | 2 | 是 | DO6210
227 | DO_2_87_03 |  | 2 | 87 | 3 | 是 | DO6210
228 | DO_2_87_04 |  | 2 | 87 | 4 | 是 | DO6210
229 | DO_2_87_05 |  | 2 | 87 | 5 | 是 | DO6210
230 | DO_2_87_06 |  | 2 | 87 | 6 | 是 | DO6210
231 | DO_2_87_07 |  | 2 | 87 | 7 | 是 | DO6210
232 | DO_2_87_08 |  | 2 | 87 | 8 | 是 | DO6210
233 | DO_2_87_09 |  | 2 | 87 | 9 | 是 | DO6210
234 | DO_2_87_10 |  | 2 | 87 | 10 | 是 | DO6210
235 | DO_2_87_11 |  | 2 | 87 | 11 | 是 | DO6210
236 | DO_2_87_12 |  | 2 | 87 | 12 | 是 | DO6210
237 | DO_2_87_13 |  | 2 | 87 | 13 | 是 | DO6210
238 | DO_2_87_14 |  | 2 | 87 | 14 | 是 | DO6210
239 | DO_2_87_15 |  | 2 | 87 | 15 | 是 | DO6210
240 | DO_2_87_16 |  | 2 | 87 | 16 | 是 | DO6210
241 | DO_2_88_01 |  | 2 | 88 | 1 | 是 | DO6210
242 | DO_2_88_02 |  | 2 | 88 | 2 | 是 | DO6210
243 | DO_2_88_03 |  | 2 | 88 | 3 | 是 | DO6210
244 | DO_2_88_04 |  | 2 | 88 | 4 | 是 | DO6210
245 | DO_2_88_05 |  | 2 | 88 | 5 | 是 | DO6210
246 | DO_2_88_06 |  | 2 | 88 | 6 | 是 | DO6210
247 | DO_2_88_07 |  | 2 | 88 | 7 | 是 | DO6210
248 | DO_2_88_08 |  | 2 | 88 | 8 | 是 | DO6210
249 | DO_2_88_09 |  | 2 | 88 | 9 | 是 | DO6210
250 | DO_2_88_10 |  | 2 | 88 | 10 | 是 | DO6210
251 | DO_2_88_11 |  | 2 | 88 | 11 | 是 | DO6210
252 | DO_2_88_12 |  | 2 | 88 | 12 | 是 | DO6210
253 | DO_2_88_13 |  | 2 | 88 | 13 | 是 | DO6210
254 | DO_2_88_14 |  | 2 | 88 | 14 | 是 | DO6210
255 | DO_2_88_15 |  | 2 | 88 | 15 | 是 | DO6210
256 | DO_2_88_16 |  | 2 | 88 | 16 | 是 | DO6210
257 | DO_2_89_01 |  | 2 | 89 | 1 | 是 | DO6210
258 | DO_2_89_02 |  | 2 | 89 | 2 | 是 | DO6210
259 | DO_2_89_03 |  | 2 | 89 | 3 | 是 | DO6210
260 | DO_2_89_04 |  | 2 | 89 | 4 | 是 | DO6210
261 | DO_2_89_05 |  | 2 | 89 | 5 | 是 | DO6210
262 | DO_2_89_06 |  | 2 | 89 | 6 | 是 | DO6210
263 | DO_2_89_07 |  | 2 | 89 | 7 | 是 | DO6210
264 | DO_2_89_08 |  | 2 | 89 | 8 | 是 | DO6210
265 | DO_2_89_09 |  | 2 | 89 | 9 | 是 | DO6210
266 | DO_2_89_10 |  | 2 | 89 | 10 | 是 | DO6210
267 | DO_2_89_11 |  | 2 | 89 | 11 | 是 | DO6210
268 | DO_2_89_12 |  | 2 | 89 | 12 | 是 | DO6210
269 | DO_2_89_13 |  | 2 | 89 | 13 | 是 | DO6210
270 | DO_2_89_14 |  | 2 | 89 | 14 | 是 | DO6210
271 | DO_2_89_15 |  | 2 | 89 | 15 | 是 | DO6210
272 | DO_2_89_16 |  | 2 | 89 | 16 | 是 | DO6210
273 | DO_2_90_01 |  | 2 | 90 | 1 | 是 | DO6210
274 | DO_2_90_02 |  | 2 | 90 | 2 | 是 | DO6210
275 | DO_2_90_03 |  | 2 | 90 | 3 | 是 | DO6210
276 | DO_2_90_04 |  | 2 | 90 | 4 | 是 | DO6210
277 | DO_2_90_05 |  | 2 | 90 | 5 | 是 | DO6210
278 | DO_2_90_06 |  | 2 | 90 | 6 | 是 | DO6210
279 | DO_2_90_07 |  | 2 | 90 | 7 | 是 | DO6210
280 | DO_2_90_08 |  | 2 | 90 | 8 | 是 | DO6210
281 | DO_2_90_09 |  | 2 | 90 | 9 | 是 | DO6210
282 | DO_2_90_10 |  | 2 | 90 | 10 | 是 | DO6210
283 | DO_2_90_11 |  | 2 | 90 | 11 | 是 | DO6210
284 | DO_2_90_12 |  | 2 | 90 | 12 | 是 | DO6210
285 | DO_2_90_13 |  | 2 | 90 | 13 | 是 | DO6210
286 | DO_2_90_14 |  | 2 | 90 | 14 | 是 | DO6210
287 | DO_2_90_15 |  | 2 | 90 | 15 | 是 | DO6210
288 | DO_2_90_16 |  | 2 | 90 | 16 | 是 | DO6210
289 | DO_2_91_01 |  | 2 | 91 | 1 | 是 | DO6210
290 | DO_2_91_02 |  | 2 | 91 | 2 | 是 | DO6210
291 | DO_2_91_03 |  | 2 | 91 | 3 | 是 | DO6210
292 | DO_2_91_04 |  | 2 | 91 | 4 | 是 | DO6210
293 | DO_2_91_05 |  | 2 | 91 | 5 | 是 | DO6210
294 | DO_2_91_06 |  | 2 | 91 | 6 | 是 | DO6210
295 | DO_2_91_07 |  | 2 | 91 | 7 | 是 | DO6210
296 | DO_2_91_08 |  | 2 | 91 | 8 | 是 | DO6210
297 | DO_2_91_09 |  | 2 | 91 | 9 | 是 | DO6210
298 | DO_2_91_10 |  | 2 | 91 | 10 | 是 | DO6210
299 | DO_2_91_11 |  | 2 | 91 | 11 | 是 | DO6210
300 | DO_2_91_12 |  | 2 | 91 | 12 | 是 | DO6210
301 | DO_2_91_13 |  | 2 | 91 | 13 | 是 | DO6210
302 | DO_2_91_14 |  | 2 | 91 | 14 | 是 | DO6210
303 | DO_2_91_15 |  | 2 | 91 | 15 | 是 | DO6210
304 | DO_2_91_16 |  | 2 | 91 | 16 | 是 | DO6210
305 | DO_2_92_1 |  | 2 | 92 | 1 | 是 | DO6210
306 | DO_2_92_2 |  | 2 | 92 | 2 | 是 | DO6210
307 | DO_2_92_3 |  | 2 | 92 | 3 | 是 | DO6210
308 | DO_2_92_4 |  | 2 | 92 | 4 | 是 | DO6210
309 | DO_2_92_5 |  | 2 | 92 | 5 | 是 | DO6210
310 | DO_2_92_6 |  | 2 | 92 | 6 | 是 | DO6210
311 | DO_2_92_7 |  | 2 | 92 | 7 | 是 | DO6210
312 | DO_2_92_8 |  | 2 | 92 | 8 | 是 | DO6210
313 | DO_2_92_9 |  | 2 | 92 | 9 | 是 | DO6210
314 | DO_2_92_10 |  | 2 | 92 | 10 | 是 | DO6210
315 | DO_2_92_11 |  | 2 | 92 | 11 | 是 | DO6210
316 | DO_2_92_12 |  | 2 | 92 | 12 | 是 | DO6210
317 | DO_2_92_13 |  | 2 | 92 | 13 | 是 | DO6210
318 | DO_2_92_14 |  | 2 | 92 | 14 | 是 | DO6210
319 | DO_2_92_15 |  | 2 | 92 | 15 | 是 | DO6210
320 | DO_2_92_16 |  | 2 | 92 | 16 | 是 | DO6210

## AI_HART
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 趋势开关 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 模块类型
1 | IT_P35201A | 液硫输送泵P35201A电流 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
2 | IT_P35201B | 液硫输送泵P35201B电流 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
3 | IT_P001A | 卸车甲醇泵P001A电流 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
4 | IT_P001B | 卸车甲醇泵P001B电流 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
5 | IT_P001C | 卸车甲醇泵P001C电流 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
6 | IT_P001D | 卸车甲醇泵P001D电流 | 1 | 1 | 6 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
7 | AI_HART_1_1_7 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
8 | AI_HART_1_1_8 |  | 1 | 1 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
9 | IT_P002A | 卸车乙醇泵P001A电流 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
10 | IT_P002B | 卸车乙醇泵P001B电流 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
11 | IT_P002C | 卸车乙醇泵P001C电流 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
12 | IT_P002D | 卸车乙醇泵P001D电流 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
13 | AI_HART_1_2_5 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
14 | AI_HART_1_2_6 |  | 1 | 2 | 6 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
15 | AI_HART_1_2_7 |  | 1 | 2 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
16 | AI_HART_1_2_8 |  | 1 | 2 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
17 | PT_82012 | 1号泊位液硫压力 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
18 | PT_82011 | 2号泊位甲醇管线压力 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
19 | PT_81001 | 1号泊位精制酸压力 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
20 | PT_81002 | 1号泊位醋酸压力 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
21 | PT_81003 | 1号泊位甲醇压力 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
22 | PT_81004 | 1号泊位乙酯压力 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
23 | PT_81005 | 1号泊位乙醇压力 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
24 | AI_HART_1_3_8 |  | 1 | 3 | 8 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
25 | PT_82001 | 2号泊位醋酸压力 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
26 | PT_82002 | 2号泊位乙醇压力 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
27 | PT_82003 | 2号泊位乙酯压力 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
28 | AI_HART_1_4_4 |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
29 | AI_HART_1_4_5 |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 100 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
30 | AI_HART_1_4_6 |  | 1 | 4 | 6 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
31 | AI_HART_1_4_7 |  | 1 | 4 | 7 | 0 | 250 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
32 | AI_HART_1_4_8 |  | 1 | 4 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
33 | AT_81001 | 1号泊位甲醇分析 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
34 | FT_81000 | 泊头蒸汽流量（信号） | 1 | 5 | 2 | 0 | 80 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
35 | FT_81005 | 1#泊位CO2气相流量（信号） | 1 | 5 | 3 | 0 | 300 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
36 | FT_81006 | 1#泊位CO2液相流量（信号） | 1 | 5 | 4 | 0 | 60 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
37 | FT_83001 | 趸船CO2气相流量（信号） | 1 | 5 | 5 | 0 | 300 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
38 | FT_83002 | 趸船CO2液相流量（信号） | 1 | 5 | 6 | 0 | 60 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | AI6610
39 | AI_HART_1_5_7 |  | 1 | 5 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
40 | AI_HART_1_5_8 |  | 1 | 5 | 8 | 0 | 100 | Nm3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
41 | IT_15303 | 千方洗涤循环泵1电流 | 1 | 6 | 1 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
42 | IT_15304 | 千方洗涤循环泵1电流 | 1 | 6 | 2 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
43 | AT_VOC_1 | VOC总烃 | 1 | 6 | 3 | 0 | 50 | mg/m3 | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 1 | 80 | 0 | AI6610
44 | AI_HART_1_6_4 |  | 1 | 6 | 4 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
45 | AI_HART_1_6_5 |  | 1 | 6 | 5 | 0 | 1500 | rpm | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
46 | IT_P5203A | 万方洗涤循环泵1电流 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
47 | IT_P5203B | 万方洗涤循环泵2电流 | 1 | 6 | 7 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
48 | AI_HART_1_6_8 |  | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
49 | TT_0218 | CO2卧罐V0203A温度 | 1 | 9 | 1 | -50 | 50 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
50 | TT_0219 | CO2卧罐V0203B温度 | 1 | 9 | 2 | -50 | 50 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
51 | TT_0220 | CO2球罐V2024A温度 | 1 | 9 | 3 | -50 | 50 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
52 | TT_0221 | CO2球罐V2024B温度 | 1 | 9 | 4 | -50 | 50 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
53 | PT_0220 | CO2球罐V2024A压力 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | MPa | 是 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | AI6610
54 | AI_HART_1_9_6 |  | 1 | 9 | 6 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | AI6610
55 | PT_0221 | CO2球罐V2024B压力 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | MPa | 是 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | AI6610
56 | AI_HART_1_9_8 |  | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | MPa | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | AI6610
57 | AI_HART_1_10_1 |  | 1 | 10 | 1 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
58 | AI_HART_1_10_2 |  | 1 | 10 | 2 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
59 | AI_HART_1_10_3 |  | 1 | 10 | 3 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
60 | AI_HART_1_10_4 |  | 1 | 10 | 4 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
61 | AI_HART_1_10_5 |  | 1 | 10 | 5 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
62 | AI_HART_1_10_6 |  | 1 | 10 | 6 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
63 | AI_HART_1_10_7 |  | 1 | 10 | 7 | 0 | 250 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
64 | AI_HART_1_10_8 |  | 1 | 10 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
65 | AI_HART_1_11_1 |  | 1 | 11 | 1 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
66 | AI_HART_1_11_2 |  | 1 | 11 | 2 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
67 | AI_HART_1_11_3 |  | 1 | 11 | 3 | 0 | 100 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
68 | AI_HART_1_11_4 |  | 1 | 11 | 4 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
69 | AI_HART_1_11_5 |  | 1 | 11 | 5 | 0 | 100 | m3/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
70 | AI_HART_1_11_6 |  | 1 | 11 | 6 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
71 | AI_HART_1_11_7 |  | 1 | 11 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
72 | AI_HART_1_11_8 |  | 1 | 11 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
73 | AI_HART_1_12_1 |  | 1 | 12 | 1 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
74 | AI_HART_1_12_2 |  | 1 | 12 | 2 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
75 | AI_HART_1_12_3 |  | 1 | 12 | 3 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
76 | AI_HART_1_12_4 |  | 1 | 12 | 4 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
77 | AI_HART_1_12_5 |  | 1 | 12 | 5 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
78 | AI_HART_1_12_6 |  | 1 | 12 | 6 | 0 | 100 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
79 | AI_HART_1_12_7 |  | 1 | 12 | 7 | 0 | 1.6 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
80 | AI_HART_1_12_8 |  | 1 | 12 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
81 | FT_71001 | 蒸汽总管流量显示 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | AI6610
82 | FT_71002 | 千方氮气总管流量显示 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2000 | Nm3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1000 | 0 | 80 | 0 | AI6610
83 | PT_71001 | 蒸汽 总管压力 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
84 | TT_001 | 压缩空气露点仪温度 | 2 | 1 | 4 | -40 | 85 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
85 | HT_001 | 压缩空气露点仪湿度 | 2 | 1 | 5 | 0 | 100 | %RH | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
86 | DPT_001 | 压缩空气露点 | 2 | 1 | 6 | -60 | 60 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
87 | FT_5503 | 来自醋酸车间流量（千方罐区酸入库）FF04-5012 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.6 | MPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
88 | AI_HART_2_1_8 |  | 2 | 1 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
89 | FT_5508 | 洗涤器M5502洗涤水流量指示、低报警（千方装车尾气洗涤器）取消 | 2 | 2 | 1 | 0 | 200 | m³/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
90 | FT_5517 | 洗涤器M5502洗涤水流量指示、低报警（千方装车尾气洗涤器）取消 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | m³/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
91 | FT_5515 | 洗涤器M5501A洗涤水流量指示、低报警（千方尾气洗涤） | 2 | 2 | 3 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
92 | FT_5506 | 洗涤器M5501B洗涤水流量指示、低报警（千方尾气洗涤） | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
93 | FT_5516 | 洗涤器M5501C洗涤水流量指示、低报警（千方尾气洗涤） | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
94 | FT_5507 | 洗涤器M5501D洗涤水流量指示、低报警（千方尾气洗涤） | 2 | 2 | 6 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
95 | LT_5515 | 醋酸贮槽V5206液位指示、报警、联锁 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12.6 | m | 是 | 0.52 | 1 | 0.62 | 1 | 10.36 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
96 | AI_HART_2_2_8 |  | 2 | 2 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
97 | TT_5504 | 醋酸贮槽V5206温度指示、调节 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | 80 | 0 | AI6610
98 | PT_5517 | 醋酸贮槽V5206压力指示 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2.0 | 1 | 80 | 0 | AI6610
99 | LT_5516 | 醋酸贮槽V5201液位指示、报警、联锁 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | m | 是 | 0.82 | 1 | 0.92 | 1 | 10.36 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
100 | TT_5503 | 醋酸贮槽V5201温度指示、调节 | 2 | 3 | 4 | 0 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | 80 | 0 | AI6610
101 | PT_5514 | 醋酸贮槽V5201压力指示 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
102 | LT_5311 | 甲醇储槽V5301液位指示、报警、联锁 | 2 | 3 | 6 | 0 | 18.16 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.67 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
103 | TT_5301A | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | 3 | 7 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
104 | AI_HART_2_3_8 |  | 2 | 3 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
105 | TT_5301B | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | 4 | 1 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
106 | TT_5301C | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | 4 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
107 | TT_5301D | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | 4 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
108 | PT_5301 | 甲醇贮槽V5301压力指示 | 2 | 4 | 4 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
109 | LT_5321 | 甲醇储槽V5303液位指示、报警、联锁 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18.16 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.67 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
110 | TT_5303A | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | 4 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
111 | TT_5303B | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | 4 | 7 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
112 | AI_HART_2_4_8 |  | 2 | 4 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
113 | TT_5303C | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | 5 | 1 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
114 | TT_5303D | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | 5 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 否 | 20 | 0 | -15 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | AI6610
115 | PT_5303 | 甲醇贮槽V5303压力指示 | 2 | 5 | 3 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
116 | FT_5301 | 甲醇进料总管流量指示、累积（FF04-5047）取消 | 2 | 5 | 4 | -1 | 9 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
117 | FT_5302 | 去码头甲醇流量指示、累积（FF04-5033）？1号泊位甲醇取消 | 2 | 5 | 5 | 0 | 250 | t/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
118 | FT_001 | 去槽车甲醇流量 | 2 | 5 | 6 | 0 | 250 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 1 | 80 | 0 | AI6610
119 | FT_002 | 去醋酸厂甲醇流量（FF04-5046）取消 | 2 | 5 | 7 | 0 | 15 | m | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
120 | AI_HART_2_5_8 |  | 2 | 5 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
121 | LT_5411 | 乙醇储槽V5304液位指示、报警 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18.5 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.67 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
122 | TT_5304A | 乙醇贮槽V5304温度指示 | 2 | 6 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
123 | TT_5304B | 乙醇贮槽V5304温度指示 | 2 | 6 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
124 | PT_5304 | 乙醇贮槽V5304压力指示 | 2 | 6 | 4 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
125 | LT_5412 | 乙醇储槽V5302液位指示 | 2 | 6 | 5 | 0 | 18.2 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.67 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
126 | TT_5302A | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | 6 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
127 | AI_HART_2_6_7 |  | 2 | 6 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
128 | AI_HART_2_6_8 |  | 2 | 6 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
129 | TT_5302B | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | 7 | 1 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
130 | TT_5302C | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | 7 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
131 | TT_5302D | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | 7 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
132 | PT_5302 | 乙醇贮槽V5302压力指示 | 2 | 7 | 4 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
133 | FT_5401 | 来自槽车的乙醇流量指示、累积 | 2 | 7 | 5 | -1 | 9 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
134 | FT_5402 | 来自泊位的乙醇流量指示、累积（FF04-5581）1号泊位取消 | 2 | 7 | 6 | 0 | 180 | t/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
135 | FT_5403 | 去乙酯车间乙醇流量 | 2 | 7 | 7 | 0 | 130 | t/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 1 | 80 | 0 | AI6610
136 | AI_HART_2_7_8 |  | 2 | 7 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
137 | LT_XF | 万方消防水池液位 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | m | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
138 | LT_001 | V001乙酯液位 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | m | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
139 | FT_1001 | 乙酯回收流量 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2.5 | m³/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
140 | FT_15313B | 洗涤器M15302B洗涤水流量取消 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2.5 | m³/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
141 | FT_15304B | 洗涤器M15302B洗涤水流量取消 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2.5 | m³/h | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
142 | FT_15315 | 洗涤器M15301A洗涤水流量指 | 2 | 9 | 6 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
143 | FT_15306 | 洗涤器M15301B洗涤水流量 | 2 | 9 | 7 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
144 | AI_HART_2_9_8 |  | 2 | 9 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
145 | FT_15316 | 洗涤器M15301C洗涤水流量 | 2 | 10 | 1 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
146 | FT_15307 | 洗涤器M15301D洗涤水流量 | 2 | 10 | 2 | 0.4 | 4 | m³/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
147 | LT_15315 | 成品贮槽V15305液位指示 | 2 | 10 | 3 | 0 | 18.5 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
148 | TT_15304 | 醋酸贮槽V15305温度 | 2 | 10 | 4 | 0 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | 80 | 0 | AI6610
149 | PT_15305 | 醋酸贮槽V15305压力指示 | 2 | 10 | 5 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
150 | LT_15316 | 成品贮槽V15306液位 | 2 | 10 | 6 | 0 | 18.6 | m | 是 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | AI6610
151 | TT_15303 | 醋酸贮槽V15306温度 | 2 | 10 | 7 | 0 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | 80 | 0 | AI6610
152 | AI_HART_2_10_8 |  | 2 | 10 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
153 | PT_15306 | 醋酸贮槽V15306压力 | 2 | 11 | 1 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
154 | LT_35123 | 乙酯槽V35100液位指示、报警、联锁 | 2 | 11 | 2 | 0 | 12.6 | m | 是 | 0.82 | 1 | 0.92 | 1 | 10.51 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
155 | TT_35100 | 乙酯槽V35100温度指示 | 2 | 11 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
156 | PT_35120 | 乙酯槽V35100压力指示 | 2 | 11 | 4 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
157 | LT_35133 | 乙酯槽V35101液位 | 2 | 11 | 5 | 0 | 13.3 | m | 是 | 0.82 | 1 | 0.92 | 1 | 10.51 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
158 | TT_35101 | 乙酯槽V35101温度 | 2 | 11 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
159 | PT_35130 | 乙酯槽V35101压力 | 2 | 11 | 7 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
160 | AI_HART_2_11_8 |  | 2 | 11 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
161 | LT_35143 | 乙酯槽V35102液位 | 2 | 12 | 1 | 0 | 13.6 | m | 是 | 0.82 | 1 | 0.92 | 1 | 10.51 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
162 | TT_35102 | 乙酯槽V35102温度 | 2 | 12 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
163 | PT_35140 | 乙酯槽V35102压力 | 2 | 12 | 3 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
164 | LT_35153 | 乙酯槽V35103液位 | 2 | 12 | 4 | 0 | 12.6 | m | 是 | 0.82 | 1 | 0.92 | 1 | 10.51 | 1 | 10.6 | 1 | AI6610
165 | TT_35103 | 乙酯槽V35103温度 | 2 | 12 | 5 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | AI6610
166 | PT_35150 | 乙酯槽V35103压力 | 2 | 12 | 6 | -1 | 9 | kPa | 是 | 20 | 0 | -0.5 | 1 | 2 | 1 | 80 | 0 | AI6610
167 | FT_106A | 来自泊位的乙醇流量联锁、累积（1#泊位乙醇进厂流量FF04-5581）取消 | 2 | 12 | 7 | 0 | 10 | t/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
168 | AI_HART_2_12_8 |  | 2 | 12 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
169 | LT_0204A | CO2球罐V0204A液位指示 | 2 | 13 | 1 | -0.28 | 9.72 | m | 是 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 8.4 | 1 | 8.47 | 1 | AI6610
170 | LT_0204B | CO2球罐V0204B液位指示 | 2 | 13 | 2 | -0.28 | 9.72 | m | 是 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 8.4 | 1 | 8.47 | 1 | AI6610
171 | LT_0203A | CO2卧罐V0203A液位指示 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | m | 否 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | AI6610
172 | LT_0203B | CO2卧罐V0203B液位指示 | 2 | 13 | 4 | 0 | 3 | m | 否 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | AI6610
173 | TT_0203A | CO2卧罐V0203A温度指示、报警取消 | 2 | 13 | 5 | -50 | 50 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
174 | TT_0203B | CO2卧罐V0203B温度指示、报警取消 | 2 | 13 | 6 | -50 | 50 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
175 | TT_0204A | CO2球罐V0204A温度指示、报警取消 | 2 | 13 | 7 | -50 | 50 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
176 | AI_HART_2_13_8 |  | 2 | 13 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
177 | TT_0204B | CO2球罐V0204B温度指示、报警取消 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | AI6610
178 | PT_0203A | CO2卧罐V0203A压力指示 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | MPa | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | AI6610
179 | PT_0203B | CO2卧罐V0203B压力指示 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | MPa | 否 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | AI6610
180 | PT_0204A | CO2液相发船管道压力 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2.5 | MPa | 是 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | AI6610
181 | AI_HART_2_14_5 |  | 2 | 14 | 5 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
182 | PT_0211A | 1#液体CO2装车压力指示、低报警取消 | 2 | 14 | 6 | -0.28 | 9.72 | kPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
183 | PT_0211B | 2#液体CO2装车压力指示、低报警取消 | 2 | 14 | 7 | -0.28 | 9.72 | kPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
184 | AI_HART_2_14_8 |  | 2 | 14 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
185 | PT_0211C | 3#液体CO2装车压力指示、低报警取消 | 2 | 15 | 1 | -0.28 | 9.72 | kPa | 否 | 20 | 0 | 1.05 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
186 | PT_0212 | CO2装船总管压力指示、低报警取消 | 2 | 15 | 2 | 0 | 200 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
187 | LT_2202A | 液硫槽V20201A液位指示、报警、联锁 | 2 | 15 | 3 | 0 | 11 | m | 是 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 7.95 | 1 | 8 | 1 | AI6610
188 | LT_2202B | 液硫槽V20201B液位指示、报警、联锁 | 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | m | 是 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 7.95 | 1 | 8 | 1 | AI6610
189 | TT_2201A | 液硫槽V20201A温度指示（高） | 2 | 15 | 5 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
190 | TT_2202A | 液硫槽V20201A温度指示（中） | 2 | 15 | 6 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
191 | TT_2203A | 液硫槽V20201A温度指示（中下） | 2 | 15 | 7 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
192 | AI_HART_2_15_8 |  | 2 | 15 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
193 | TT_2201B | 液硫槽V20201B温度指示（高） | 2 | 17 | 1 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
194 | TT_2202B | 液硫槽V20201B温度指示（中） | 2 | 17 | 2 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
195 | TT_2203B | 液硫槽V20201B温度指示（中下） | 2 | 17 | 3 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
196 | LT_35111 | 液硫贮槽V35104液位 | 2 | 17 | 4 | 0.65 | 14.15 | m | 是 | 2.06 | 1 | 2.11 | 1 | 12.45 | 1 | 12.50 | 1 | AI6610
197 | LT_35121 | 液硫贮槽V35105液位 | 2 | 17 | 5 | 0 | 16 | m | 是 | 1.5 | 1 | 1.55 | 1 | 12.45 | 1 | 12.5 | 1 | AI6610
198 | LT_20112 | 液硫贮槽V20101液位 | 2 | 17 | 6 | 0 | 13.5 | m | 是 | 1.5 | 1 | 1.55 | 1 | 12.3 | 1 | 12.35 | 1 | AI6610
199 | LT_35201 | 液硫地下槽V35201 液位(带就地显示) | 2 | 17 | 7 | 0 | 2.43 | m | 是 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.55 | 1 | 1.6 | 1 | AI6610
200 | LT_35121_2 | 液硫贮槽V35105液位2取消 | 2 | 17 | 8 | 0 | 15 | m | 否 | 1.5 | 0 | 1.55 | 0 | 12.45 | 0 | 12.5 | 0 | AI6610
201 | LT_35201A | 液硫地下V35201液位 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2.43 | m | 是 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 0 | 1.6 | 0 | AI6610
202 | TT_35201A | 液硫地下槽温指示（高） | 2 | 18 | 2 | 0 | 150 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
203 | TT_35201B | 液硫地下槽温指示（低） | 2 | 18 | 3 | 0 | 250 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
204 | TT_35104A | 液硫贮槽V35104温度指示（高） | 2 | 18 | 4 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
205 | TT_35104B | 液硫贮槽V35104温度指示（中） | 2 | 18 | 5 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
206 | TT_35104C | 液硫贮槽V35104温度指示（低） | 2 | 18 | 6 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
207 | TT_35105A | 液硫槽V35105温度指示（高） | 2 | 18 | 7 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
208 | AI_HART_2_18_8 |  | 2 | 18 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
209 | TT_35105B | 液硫槽V35105温度指示（中） | 2 | 19 | 1 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
210 | TT_35105C | 液硫槽V35105温度指示（低） | 2 | 19 | 2 | 0 | 150 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
211 | TT_20101A | 液硫贮槽V20101温度指示（高 | 2 | 19 | 3 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
212 | TT_20101B | 液硫贮槽V20101温度指示（中） | 2 | 19 | 4 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | AI6610
213 | TT_20101C | 液硫贮槽V20101温度指示（低） | 2 | 19 | 5 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
214 | TT_2020A | 液硫装车泵P2020A 温度指示取消 | 2 | 19 | 6 | 0 | 100 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
215 | TT_2020B | 液硫装车泵P2020B温度指示取消 | 2 | 19 | 7 | 0 | 100 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
216 | AI_HART_2_19_8 |  | 2 | 19 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
217 | TT_2020C | 液硫装车泵P2020B 温度指示取消 | 2 | 20 | 1 | 0 | 300 | ℃ | 否 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | AI6610
218 | PT_35201A | 液硫输送泵P35201A压力指示取消 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1.6 | MPa | 否 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | AI6610
219 | PT_35201B | 液硫输送泵P35201B压力指示取消 | 2 | 20 | 3 | 0 | 1.6 | MPa | 否 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | AI6610
220 | PT_35201 | 液硫输出总管压力指示 | 2 | 20 | 4 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
221 | FT_1002 | 万方氮气总流量变送器（涡街，1线） | 2 | 20 | 5 | 0 | 2000 | Nm3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1500 | 0 | 80 | 0 | AI6610
222 | PT_1002 | 万方罐区氮气压力 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
223 | TT_5503B | 醋酸贮槽V5201温度变送器1（新增） | 2 | 20 | 7 | 0 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | 80 | 0 | AI6610
224 | AI_HART_2_20_8 |  | 2 | 20 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
225 | TT_S5210A | V5201内醋酸过滤S5210A底部温度 | 2 | 21 | 1 | 0 | 150 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
226 | TT_S5210B | V5201内醋酸过滤S5210B底部温度 | 2 | 21 | 2 | 0 | 150 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
227 | TT_S5210C | V5201内醋酸过滤S5210C底部温度 | 2 | 21 | 3 | 0 | 150 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
228 | TT_2204A | 液硫槽V④温度最低 | 2 | 21 | 4 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
229 | TT_2205A | 液硫槽④壁温 | 2 | 21 | 5 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
230 | TT_2204B | 液硫槽⑤温度最低 | 2 | 21 | 6 | 0 | 300 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | AI6610
231 | TT_2205B | 液硫槽⑤壁温 | 2 | 21 | 7 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
232 | AI_HART_2_21_8 |  | 2 | 21 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
233 | FT_2002 | 液硫槽V20101③内蒸汽流量 | 2 | 22 | 1 | 0 | 80 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
234 | TT_1001A | 液硫槽①蒸汽阀后温度 | 2 | 22 | 2 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
235 | TT_81000 | 蒸汽 总管温度 | 2 | 22 | 3 | 0 | 200 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
236 | PT_1001A | 液硫槽①蒸汽阀前压力 | 2 | 22 | 4 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
237 | PT_1001B | 液硫槽①蒸汽阀后压力 | 2 | 22 | 5 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
238 | PT_1002A | 引风机进口压力 | 2 | 22 | 6 | -100 | 0 | kPa | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
239 | PT_1001 | 千方氮气总管压力显示 | 2 | 22 | 7 | 0 | 1.0 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
240 | AI_HART_2_22_8 |  | 2 | 22 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
241 | TFTW_01 | 二道门废水流量（信号） | 2 | 25 | 1 | 0 | 90.5 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
242 | TFTW_02 | V5305罐西侧废水流量（信号） | 2 | 25 | 2 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
243 | TFTW_03 | 万方甲醇（V5301）北侧废水流量（信号） | 2 | 25 | 3 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
244 | TFTW_04 | 千方乙酯V35100东侧废水流量（信号） | 2 | 25 | 4 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
245 | TFTW_05 | 千方醋酸（V5201）西北侧废水流量（信号） | 2 | 25 | 5 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
246 | TFTW_06 | 厕所西侧废水流量（信号） | 2 | 25 | 6 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
247 | TFTW_07 | 液硫34罐中间废水流量（信号） | 2 | 25 | 7 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
248 | TFTW_08 | 液硫地下槽附近废水流量（信号） | 2 | 25 | 8 | 0 | 35.35 | m3/h | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
249 | PT_0213 | CO2球罐附近空压气压力 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1.6 | MPa | 是 | 20 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | AI6610
250 | TT_5401 | 甲醇出口去醋酸厂温度 | 2 | 26 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
251 | TT_5402 | 来自泊位的乙醇温度（FF04）1号泊位 | 2 | 26 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
252 | TT_5403 | 去乙醇温度 | 2 | 26 | 4 | -20 | 100 | ℃ | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
253 | PT_15030 | 千方洗涤压力显示1 | 2 | 26 | 5 | 0 | 1.6 | kPa | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
254 | IT_C5203 | 千方洗涤变频器输出电流 | 2 | 26 | 6 | 0 | 50 | A | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
255 | ZS_C5203 | 千方洗涤变频器输出转速 | 2 | 26 | 7 | 0 | 5000 | rpm | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
256 | AI_HART_2_26_8 |  | 2 | 26 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
257 | TV_5503AO | 醋酸贮槽V5201温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 1 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
258 | TV_5504AO | 醋酸贮槽V5206温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 2 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
259 | LV_35201AI | 液硫地下槽V35201 液位调节阀阀位反馈取消 | 2 | 30 | 3 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
260 | TV_1001AI | 液硫槽①温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 4 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
261 | TV_1002AI | 液硫槽V35105②温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 5 | 0 | 100 | % | 否 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
262 | TV_1003AI | 液硫贮槽V20101③温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 6 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
263 | TV_1004AI | 液硫槽V20201A④温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 7 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610
264 | TV_1005AI | 液硫槽V20201B⑤温度调节阀阀位反馈 | 2 | 30 | 8 | 0 | 100 | % | 是 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | AI6610

## AO_HART
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 趋势开关 | 模块类型
1 | AO_HART_1_28_1 |  | 1 | 28 | 1 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
2 | AO_HART_1_28_2 |  | 1 | 28 | 2 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
3 | AO_HART_1_28_3 |  | 1 | 28 | 3 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
4 | AO_HART_1_28_4 |  | 1 | 28 | 4 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
5 | AO_HART_1_28_5 |  | 1 | 28 | 5 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
6 | AO_HART_1_28_6 |  | 1 | 28 | 6 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
7 | AO_HART_1_28_7 |  | 1 | 28 | 7 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
8 | AO_HART_1_28_8 |  | 1 | 28 | 8 | 0 | 100 | % | 否 | AO6610
9 | TV_5504 | 醋酸贮槽V5206温度调节阀 | 2 | 27 | 1 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
10 | TV_5503 | 醋酸贮槽V5201温度调节阀 | 2 | 27 | 2 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
11 | TV_15304 | 醋酸贮槽V15305温度调节阀 | 2 | 27 | 3 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
12 | TV_15303 | 醋酸贮槽V15306温度调节阀 | 2 | 27 | 4 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
13 | LV_35201 | 液硫地下槽V35201 液位调节 | 2 | 27 | 5 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
14 | TV_1001AO | 液硫槽①温V35104度调节阀给定 | 2 | 27 | 6 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
15 | TV_1002AO | 液硫槽V35105②V35105温度调节阀给定（流量） | 2 | 27 | 7 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
16 | AO_HART_2_27_8 |  | 2 | 27 | 8 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
17 | TV_1003AO | 液硫贮槽V20101③V20101温度调节阀给定 | 2 | 28 | 1 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
18 | TV_1004AO | 液硫槽V20201A④V20101A温度调节阀给定 | 2 | 28 | 2 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
19 | TV_1005AO | 液硫槽V20201B⑤V20101B温度调节阀给定 | 2 | 28 | 3 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
20 | ZS_C5203_AO | 千方洗涤变频调速 | 2 | 28 | 4 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
21 | AO_HART_2_28_5 |  | 2 | 28 | 5 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
22 | AO_HART_2_28_6 |  | 2 | 28 | 6 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
23 | AO_HART_2_28_7 |  | 2 | 28 | 7 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
24 | AO_HART_2_28_8 |  | 2 | 28 | 8 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
25 | AO_HART_2_29_1 |  | 2 | 29 | 1 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
26 | AO_HART_2_29_2 |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
27 | AO_HART_2_29_3 |  | 2 | 29 | 3 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
28 | AO_HART_2_29_4 |  | 2 | 29 | 4 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
29 | AO_HART_2_29_5 |  | 2 | 29 | 5 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
30 | AO_HART_2_29_6 |  | 2 | 29 | 6 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
31 | AO_HART_2_29_7 |  | 2 | 29 | 7 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610
32 | AO_HART_2_29_8 |  | 2 | 29 | 8 | 0 | 100 | % | 是 | AO6610

## 总计
系统 | 类别 | 已用 | 备用 | 总计
DCS系统 （ 川仪PAS300） | AI | 175（其中17个为机泵电缆点位预留） | 89 | 264
| AO | 11（其中4个为醋酸调节阀点位预留） | 21 | 32
| DI | 236（其中91个为机泵运行故障等信号预留） | 356 | 592
| DO | 136 | 184 | 320
| IO总计 |  | 650 | 1208
| Modbus通讯 | 13台质量流量计（艾默生） | 13
| Modbus通讯 | VOC系统（都乐） | 1
| OPC通讯 | 发车系统（玖茂） | 1
| OPC通讯 | 安全平台（塞尔西） | 1
| OPC通讯 | SIS系统（康杰森） | 1
| OPC通讯 | GDS系统（浙江中控） | 1
发车系统（玖茂） | Modbus通讯 | 批量控制仪（ 现场仪表层运行在系统的底层，该层包括防静电防溢油控制器、质量流量计、气动球阀等设备。运行层主要是批量控制器，批量控制器根据设定参数采集流量计和静电溢油保护器的信息，发出控制球阀的控制命令，实现精确定量装车） | 22
拼接屏系统 |  | 12块 55英寸LED显示单元拼接墙体（海康） | 1