康吉森TSxPlus系统改造内容及方案

1、改造内容

| 序号 | 改造项目 | 数量 | 改造内容及方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在机柜间增加一台电脑，设置独立工程师站 | 1台 | 新增工程师站，含授权、调试。详见附件：（康吉森TSxPlus）系统改造内容及方案 |
| 2 | 操作台新增指示灯 | 9只 | 详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 3 | 操作台新增按钮 | 1只 | 详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 4 | 增加硬件联锁旁路开关 | 9只 | 详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 5 | 增加DI模块 | 1只 | 含安装、组态、调试。详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 6 | 增加DI输入端子板 | 2只 | 含安装、组态、调试。详见附件：（康吉森TSxPlus）SIS系统改造内容及方案 |
| 7 | 新增北斗或GPS时钟同步装置。 | 1台 | 含天线及软件并负责安装、调试接入SIS系统、DCS系统、GDS系统。详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 8 | 新增电源浪涌保护器 | 2只 | 含安装调试。详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |
| 9 | 敷设机柜间至中控室操作台KVVP0.5×10多芯电缆 | 100米 | 提供电缆并穿管敷设25米×4。详见附件：康吉森TSxPlus系统改造内容及方案 |

2、整改项目对应的产品或技术说明

2.1、工程师站技术说明

工程师站由PC机构成，预装Windows 10/7和SIS系统厂家提供的TriView 2.0以及Architect V1.0组态软件。

工程师站兼SOE站，工程师站安装于主控室。工程师站具有软件编程组态，逻辑修改，在线监视等功能。作为SOE站，用于在线记录系统的各类报警及动作事件，存入硬盘，供查询、追溯和打印。

报警及停机事件的记录包含时间标记，并按事件发生时间记录。顺序事件记录的时间分辨率为1毫秒。

顺序事件记录站能分别记录各控制器的报警及动作事件。系统满足所有种类数据的记录需要，可由用户选定记录的参数、采样时间和记录长度，并可对记录的数据进行编排处理和调用。操作事件记录的功能和追溯方法：按时间标记记录，根据发生的顺序进行分析，方便事故原因。

2.2、信号报警器技术说明

新增信号报警器设置回路声光报警器（每个回路配置1个），安装在辅助操作台上与SIS连接，并采用硬接线方式。新增一只消音按钮。

2.3、联锁旁路开关技术说明

新增旁路开关，每个回路配置一个旁路空开，硬件旁路开关作为软件开关的“允许”条件，与SIS连接，并采用硬接线方式。增加原SIS系统的卡件点数冗余情况，若原SIS系统的卡件点数不够需要增加卡件并在系统中进行组态调试。需增加一个DI模块和2个端子板。

2.4、时间同步器说明

- 时间来源：GPS卫星或GPS+北斗卫星

- 网络协议：NTP v1.v2.v3.v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)(RFC1321)

DHCP (RFC2131) HTTP IPV4

- 授时器精度：同步精度1μs

- 客户端精度：用户终端同步授时精度：1-50ms(局域网典型值)

- NTP请求量：单网口8000-10000次/秒

- 客户端数量：可支持上万台客户端

- 信号接收参数：支持单星授时窗口模式

GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz

北斗beiDou B1,模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式。

跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm

- 断电走时：全系列支持RTC后备时钟(即使断电时间也不会丢失)

WEB管理：

- 全系支持WEB页面设备管理，输入设备IP即可访问，可查看设备实时状态，

- 不用安装任何软件；

- 支持WEB固件升级

- 报警：授时器长时间(约20分钟)未锁定卫星报警

安全：

- 采用RTOS实时操作系统，无病毒破坏、数据篡改或丢失等风险。无风扇免维护设计保证系统7*24小时长期稳定运行。

- 其他参数：

未锁定卫星时也可以给客户端授时

- 物理及环境参数：

- 电源：AC 100-240V

- 工作温度-10℃～+55℃(主机)-40℃～+75℃(天线)

- 存贮温度：-45℃～+85℃

- 湿度：95%无冷凝

- 功耗：5W

2.5、电源浪涌保护器说明

依据IEC和GB标准设计，能在最短的时间内，将被保护线路接入等电位系统中，将浪涌限制在一定的电压保护水平，并迅速对大地释放因雷击引起的高压脉冲能量，降低各接线间的电位差，起到保护后端用户配电设备的作用， 用于LPZ0B区~LPZ1区及后续分区。

基本参数：

| 标称电压Un | 230/400 Vac |
| --- | --- |
| 最大持续工作电压Uc | 385 Vac(L-N), 255 Vac(N-PE) |
| 响应时间Ta | ≤ 25 ns |

雷电参数：

| 标称放电电流 In(8/20 μs) | 20 kA |
| --- | --- |
| 最大放电电流 Imax(8/20 μs) | 40 kA |
| 保护电压Up | 1.8 kV(L-N), 1.5 kV(N-PE) |
| 5kA下保护电压Up | 1.3 kV |
| 最大的后备熔丝 | ≤ 125 A gL/gG或SCB(P-SC-385/40×1P) |

工作环境：

| 工作温度范围 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| --- | --- |

外壳材料：

| 外壳材料 | 热塑料性材料 |
| --- | --- |
| 阻燃等级(UL94) | V0 |
| 防护等级 | IP20 |

故障输出：

| 遥信触点类型 | 默认无，遥信产品型号：P-FL-385/40×P+NR |
| --- | --- |
| 遥信触点能力 | 125 VAC/1 A, 125 VDC/0.2 A |
| 工作状态/故障指示 | 绿/红 |

机械特性：

| 最小安装导线截面积 | 1.5 mm2单股线/软线 |
| --- | --- |
| 最大安装导线截面积 | 25 mm2单股线/软线 |
| 安装方式 | DIN35 mm导轨安装 |

认证信息：

| 测试标准 | IEC 61643-11/ EN 61643-11 |
| --- | --- |
| 产品认证 | TUV, UL, CE, FCC |

三、整改项目对应的配置清单

| 序号 | 材料组成 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程师站 | 3000MT,i3/8/1t/24寸显示器 | 台 | 1 | DELL |
| 2 | 数字量输入模块 | DI3201 | 块 | 1 | consen |
| 3 | 数字量输入端子板 | T-DI1601 | 块 | 2 | consen |
| 4 | 按钮、指示灯 | 国产 | 批 | 1 | 和泉、施耐德、ABB |
| 5 | 系统组态软件 | Architect | 套 | 1 | consen |
| 6 | 增强型诊断监视软件 | Architect_Moniter | 套 | 1 | consen |
| 7 | SOE记录软件 | Architect_Event | 套 | 1 | consen |
| 8 | OPC软件 | Architect_Server | 套 | 1 | consen |
| 9 | 人机界面软件（开发版） | Architect_View | 套 | 1 | consen |
| 10 | 人机界面软件（运行版） | 1k | 套 | 1 | consen |
| 11 | 电源浪涌保护器 | 220V 20A | 套 | 2 | 西门子、施耐德、ABB |
| 12 | 安装附件 |  | 套 | 1 | 正泰、人民、JOSO |
| 13 | 多芯RVVP线缆 | 不低于10芯、不低于0.5mm | 米 | 100 | 国标 |
| 14 | 系统设计 |  | 套 | 1 | 中标方 |
| 15 | 系统组态 |  | 套 | 1 | 中标方 |
| 16 | 现场服务: 包括开箱检查，系统上电、安装/组态、调试。开车服务（不包括回路测试） |  | 项 | 1 | 中标方 |