## 热电储运、热电水汽标段项目表
（第十版）2024年度股份公司西片区装置大修项目表
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量 | 备注
775 | 109 | 热电水汽 | C | 二期快滤池（2#、3#、5#）更换电动蝶阀3只（DN400,PN1.0） | 工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 拆装更换DN400电动蝶阀3只
777 | 111 | 热电水汽 | C | 二期循环水4台冷却塔部分进口管更换80m（DN900） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装DN900管道*80m
778 | 112 | 热电水汽 | C | 二期循环水更换蓄水池滤网4只 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 更换4000*2000*1000滤网4只
780 | 114 | 热电水汽 | C | 更换二期循环水至乙酯循环水连通阀2只（电动蝶阀DN800 PN1.0） | 工程公司 |  | 孙广银 | 2天 |  | 拆装更换DN800电动阀门2只
781 | 115 | 热电水汽 | C | 三期循环水冷却塔内设备、管道、护栏等防腐（防水、防酸） | 工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 取消
784 | 118 | 热电水汽 | C | 冷冻站预留5#水泵进出口阀门2只（DN150） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 在DN150管道上开三通，安装进出口管道、法兰及阀门
785 | 119 | 热电水汽 | C | 二期供热站0.6蒸汽放空自调阀更换（DN150） | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 1天 |  | 更换DN150自调阀1只
786 | 120 | 热电水汽 | C | 更换二期供热站乙酯0.35/0.6/蒸汽自调阀及前后截止阀、旁通阀 | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 3天 |  | 更换DN250闸阀6只，DN200闸阀3只，DN250自调阀2只，DN200自调阀1只
787 | 121 | 热电水汽 | C | 二期供热站0.35/0.6/1.0/2.0减温水自调阀共5只维保 | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 3天 |  | 拆装自调阀5只DN100，交电仪厂维保
788 | 122 | 热电水汽 | C | 二期供热站1.0蒸汽自调阀（PV24108A）维保 | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装自调阀1只DN200，交电仪厂维保
789 | 123 | 热电水汽 | C | 二期供热站分汽缸S24101AB定期检测（2025.4到期） | 特检院/工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 设备本体、丁字焊缝及连接管焊缝、直管段打磨20处
790 | 124 | 热电水汽 | C | 二期供热站0.35/0.6放空消音器安装接水盘 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 制作并安装接水盘DN600一只并安装引流管道DN50约6米
791 | 125 | 热电水汽 | C | 二期供热站开车保运（4人） | 工程公司 |  | 孙广银 | 2天 |  | 4人*3天
792 | 126 | 热电水汽 | C | 三期供热站冷凝水罐V34101/V34102定期检测（2025.4到期） | 特检院/工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 拆除DN450人孔2只，进入罐内打磨
793 | 127 | 热电水汽 | C | 三期供热站2.0减温水自调阀（2只）维保 | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装自调阀2只DN100，交电仪厂维保
794 | 128 | 热电水汽 | C | 三期供热站0.65减温水自调阀（TV34107）维保 | 工程公司/电仪厂 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装自调阀1只DN100，交电仪厂维保
795 | 129 | 热电水汽 | C | 三期供热站开车保运（4人） | 工程公司 |  | 孙广银 | 2天 |  | 4人*3天
796 | 130 | 热电水汽 | C | 压力管道到期检测（2027.12前）122条 | 特检院/工程公司 |  | 孙广银 | 7天 |  | 配合拆装保温、搭拆脚手架及管道测厚点打磨
797 | 131 | 热电水汽 | C | 醋酸三期三道门0.35蒸汽管道焊缝砂眼补焊（DN80) | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | DN80管道焊缝砂眼一处补焊
798 | 132 | 热电水汽 | C | 甲醇片区更换工业水管（DN500/DN400) | 工程公司 |  | 孙广银 | 8天 |  | 无缝钢管DN500的70米，DN300的130米，DN200的90米，DN10的10米，偏心异径DN400/500、DN500/300、DN300/200、DN200/100各1只
799 | 133 | 热电水汽 | C | 甲醇片区2.5/1.0/0.6MPa蒸汽管道导淋阀及法兰更换（1〞300Lb截止阀4只，1〞300Lb法兰8片,1〞150Lb截止阀4只，1〞150Lb法兰4片,）） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 甲醇片区2.5/1.0/0.6MPa蒸汽管道导淋阀及法兰更换（1〞300Lb截止阀4只，1〞300Lb法兰8片,1〞150Lb截止阀4只，1〞150Lb法兰4片,））
800 | 134 | 热电水汽 | C | 甲醇循环水P4203B/P4201B进口DN1200蝶阀阀板拆检（检查密封性，保证密封效果） | 工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | DN1200进口管道割500*500观察孔共两处，检查阀板及阀座，完成后重新焊接修补
803 | 137 | 热电水汽 | C | 甲醇二循更换补水阀3只（蝶DN200) | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装DN200法兰蝶阀3只
804 | 138 | 热电水汽 | C | 甲醇二循更换P4204进口管道4米（DN600) | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | DN600钢管4米更换
805 | 139 | 热电水汽 | C | 甲醇循环水E塔DN600回水管法兰焊缝补焊 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | DN600管道焊缝漏点补焊1处
807 | 141 | 热电水汽 | C | 二期供热站1.0MPa蒸汽B路更换减温水法兰垫片（DN32)1片 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装DN32金属缠绕垫1片
808 | 142 | 热电水汽 | C | 中心化验室西侧DN150的工业水管补焊 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | DN150管道漏点一处补焊
809 | 143 | 热电水汽 | C | 甲醇1.0/2.0、硫酸2.0蒸汽进口总阀加装填料（DN600的1只，DN500的1只，DN200的2只） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | DN600的1只，DN500的1只，DN200的2只加装填料
810 | 144 | 热电水汽 | C | 纬三路桥架1.0蒸汽法兰盖更换垫片（DN500的1片） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 更换DN500垫片1只
811 | 145 | 热电水汽 | C | V34102冷凝水罐进口自调阀更换前后截止阀（DN350,PN1.6,2只） | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 拆装DN350截止阀2只
812 | 146 | 热电水汽 | C | 三期供热站PV34103/34105/34107前后截止阀及进出口总阀更换法兰垫片共计9只（DN600的3只，DN500的5只，DN450的1只） | 工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 更换法兰垫片DN600的6片，DN500的10片，DN450的2片
813 | 147 | 热电水汽 | C | 三期供热站更换LV34102进出口异径2只（Φ377*10/325*8） | 工程公司 |  | 孙广银 | 3天 |  | 更换DN350/300异径管2只
814 | 148 | 热电水汽 | C | 工业水源水总管加装静态混合器（DN1000的1只，DN1000的法兰2片） | 工程公司 |  | 孙广银 | 2天 |  | 安装DN1000的静态混合器1只，法兰1付
816 | 150 | 热电水汽 | C | 醋酸三期循环水新增一组冷却塔管道留头 | 工程公司 |  | 孙广银 | 2天 |  | DN800的钢管5米，DN800的蝶阀2只
817 | 151 | 热电水汽 | C | 冷冻站回水分配台更换压力表导压管（Φ12）2米 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 焊接Φ12导压管2米
819 | 153 | 热电水汽 | C | 更换醋酸循环水泵出口阀门（共计7只DN700的6只，DN600的1只）） | 工程公司 |  | 孙广银 | 5天 |  | 拆装阀门7只，气割、电焊管道（6处DN700，1处DN600）共7处
821 | 155 | 热电水汽 | C | 甲醇二期循环水与空分循环水安装连通管及阀门（DN500的 电动蝶阀2只，DN500的管道 | 工程公司 |  | 孙广银 | 5天 |  | 安装焊接DN500的管道120米，安装DN500的电动蝶阀2只，焊接DN500的法兰2片
822 | 156 | 热电水汽 | C | 纬七路1.0MPa蒸汽导淋管加固6处（1〞的 管道） | 工程公司 |  | 孙广银 | 6天 |  | 高处焊接，1〞管道加固6处
823 | 157 | 热电水汽 | C | 甲醇一循凉水塔T4201A进口管道补焊1处 | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 高处补焊管道砂眼1处
825 | 159 | 热电水汽 | C | 甲醇二循更换排污阀1只（DN400) | 工程公司 |  | 孙广银 | 1天 |  | 气割电焊DN400的管道2处，更换DN400的蝶阀
826 | 160 | 热电水汽 | C | 更换蒸汽导淋阀25只（1〞150lb的10只，1〞300lb的10只，1〞600lb的5只） | 工程公司 |  | 孙广银 | 5天 |  | 更换1〞的 截止阀25只
827 | 161 | 热电贮运 | C | 25台除尘器：
|  |  |  | 1.除尘器螺栓更换约2500套（大小、长短不一整改） | 工程公司 |  | 潘娟 | 10天 |  | DC21006AB、DC21007、DC21001ABCD、DC90101、DC21008AB、DC21004、DC21005、DC60101、DC61103、DC20101除尘器的箱体、管道螺栓M10*40约2500套
|  |  |  | 2.码头0#转运站DC90101除尘器管道更换30米（DN300） | 工程公司 |  | 潘娟 | 1天 |  | DN300的管道30米，弯头3只，吸风罩盖板1只 。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 3.热电煤仓顶DC20101、DC20102AB除尘器管道更换（DN350、DN250） | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | DN350的管道25米，DN250的管道15米、弯头3只，3台风机电机底座加固
|  |  |  | 4.1#转运站DC21005除尘器管道更换DN400的30米，DN300的20米 | 工程公司 |  | 潘娟 | 1天 |  | DN400的管道30米、弯头2只，DN300的管道20米、弯头4只，吸风罩盖板1只 。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 5.4#筒仓顶DC21004除尘器管道更换60米 | 工程公司 |  | 潘娟 | 1天 |  | DN300的管道30米、弯头2只，DN250的管道30米、弯头8只，吸风罩盖板2只 ，风机短接1只。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 6.筒仓后DC21001ABCD除尘器管道更换，压缩空气管道弯头检查或更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 1天 |  | DN400的管道10米，DN450的管道15米，风机短接4只。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 7.2#转运站DC21006AB除尘器管道DN450更换25米 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | DN450的管道25米、弯头4只，吸风罩盖板2只 ，风机短接2只。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 8.筛分楼DC21007除尘器南北2侧主管更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 4天 |  | DN750的管道80米，DN300的管道60米，DN350的管道40米，吸风罩盖板8只 。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 9.3#转运站DC21008A除尘器管道更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | DN300的管道20米，DN250的管道15米、弯头6只，吸风罩盖板8只 。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 10.4#转运站DC21008B除尘器管道更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | DN500的管道10米，DN400的管道25米，DN250的管道20米、弯头10只，吸风罩盖板8只 。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰
|  |  |  | 11.磨煤顶楼DC61101、DC61102AB、DC61103除尘器管道更换，电机钢底座检查加固 | 工程公司 |  | 潘娟 | 4天 |  | DN300的管道10米，DN250的管道35米、弯头4只。4台电机风机底座检查加固。管道用3mm厚钢板自行卷制，弯头、法兰、吸风罩自制，每1.5米长安装1付法兰。4台电机钢底座检查加固
|  |  |  | 12.筒仓地下室除尘器管道检查清堵 | 工程公司 |  | 潘娟 | 10天 |  | DN400的管道10米，DN300的管道10 米，DN250的管道10米，拆装检查管道内部积煤堵塞情况，若堵塞清理积煤、疏通管道
828 | 162 | 热电贮运 | C | 2#配仓皮带机：
|  |  |  | 1.2#配仓尾部M21011AB三通分料阀更换成溜煤管2只 | 工程公司 |  | 潘娟 | 7天 |  | 10mm的耐磨钢板制作2只溜煤管，长约3米*宽1米*4面*2只
|  |  |  | 2.A2109B 2#配仓B皮带机整换180米 | 马鞍山联兴 | 董瑞安 | 潘娟 | 1天 |  | 1米胶带180米
|  |  |  | 3.2#配仓AB皮带机导料槽两侧挡板及盖板更换（2个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm钢板预制长4米，宽0.6米*8面
829 | 163 | 热电贮运 | C | 1#皮带机：
|  |  |  | 1.A2101（1#皮带机）皮带机更换减速机骨架油封 | 甲醇项目部 | 章发银 | 潘娟 | 1天 |  | 圆柱齿轮减速机DCY400-31.5-2s;
|  |  |  | 2.1#皮带机尾部溜煤管（1个）更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm耐磨钢板预制长3.5米，宽1.2米的4面，满焊
|  |  |  | 3.1#皮带机底部支架加固或更换；部分支架之间的横筋更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 角铁70*70的约10米，12#槽钢约10米，60的扁铁10米
830 | 164 | 热电贮运 | C | 码头2#皮带机：
|  |  |  | 1.码头2#皮带机整换428米 | 甲醇项目部 | 章发银 | 潘娟 | 2天 |  | 带宽1.2米胶带430米
|  |  |  | 2.码头2#皮带机底部支架加固或更换；部分支架之间的横筋更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 角铁70*70的约10米，12#槽钢约10米，60的扁铁10米
|  |  |  | 3.码头2#皮带机尾部溜煤管（1个）更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm耐磨钢板预制长2米，宽1.2米的4面，满焊
|  |  |  | 4.码头2#皮带机拉紧重锤上改向滚筒（北侧）安装底座孔位置调整 | 工程公司 |  | 潘娟 | 1天 |  | 改向滚筒两只轴承座重新定位、开孔、安装
831 | 165 | 热电贮运 | C | 44米层：
|  |  |  | 1.44米层三通阀制作、更换翻板 | 甲醇项目部 | 章发银 | 潘娟 | 3天 |  | DYH-700-55三通阀一只拆装维修翻板（或更换新的三通阀，若采购可买到新阀门）
|  |  |  | 2.44米层三通阀下溜煤管（2个）更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm耐磨钢板预制长3.5米，宽1.2米的4面*2个，满焊
832 | 166 | 热电贮运 | C | 破碎机ABCD:
|  |  |  | 3.破碎机B2102CD锤头检查、磨损严重更换 | 马鞍山联兴 | 董瑞安 | 潘娟 | 2天
|  |  |  | 4.破碎机AB进料口溜管、短接更换（2个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 安装1600*600*500短接2只，短接上口配管连接
|  |  |  | 5.破碎机AB更换机头 | 工程公司 |  | 潘娟 | 10天 |  | 拆除旧破碎机机头2台，安装新机头2台并对中，进出口配管
833 | 167 | 热电贮运 | C | 码头1#皮带机、4#皮带机AB、5#皮带机AB底部支架加固或更换；部分支架之间的横筋更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 角铁70*70的约40米，12#槽钢约36米，60的扁铁10米
834 | 168 | 热电贮运 | C | 破碎机AB电机:
|  |  |  | 1.破碎机B2102A、B电机拆装、吊出 | 工程公司/甲醇项目部（对中） |  | 潘娟 | 10天 |  | 250kw电机拆装两台
|  |  |  | 2.筛分楼3楼拆墙、砌墙 | 建安分公司 |  | 潘娟 | 10天 |  | 拆墙砌墙2m*2m
|  |  |  | 3.破碎机A、B电机外出维保 | 装备电仪 |  | 潘娟 | 10天
835 | 169 | 热电贮运 | C | 交叉筛：
|  |  |  | 1.交叉筛A链轮式改造单驱单轴设备安装 | 工程公司/甲醇项目部（安装电机、对中） |  | 潘娟 | 7天 |  | 20根筛轴拆装调整方向，两只减速机基座安装、焊接，20台电机减速机安装对中
|  |  |  | 2.交叉筛A链轮式改造单驱单轴电气安装 | 电仪分公司 |  | 潘娟 | 7天 |  | 防爆电柜拆除1台，安装1台，电房至电柜电缆铺放1根，电柜至交叉筛20台电机（7.5kW一台，5.5kW三台，3kW16台）电缆铺放并接线
|  |  |  | 3.4台交叉筛出料管更换及增加振动器（4个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 8天 |  | 12mm耐磨钢板预制长4米，宽2米的不等式4面*4个，有大小头，满焊；安装振动器
|  |  |  | 4.交叉筛B2101BCD筛片磨损情况检查、磨损严重更换 | 马鞍山联兴 | 董瑞安 | 潘娟 | 3天
837 | 171 | 热电贮运 | C | 大倾角AB皮带机：
|  |  |  | 1.大倾角AB皮带机尾部溜煤管（2个）更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm耐磨钢板预制长3米，宽1米的4面*2个，满焊
|  |  |  | 2.大倾角AB皮带机底部支架加固或更换；部分支架之间的横筋更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 角铁70*70的约30米，12#槽钢约30米，60的扁铁10米
838 | 172 | 热电贮运 | C | 3#皮带机：
|  |  |  | 1.筛分楼二楼溜煤管更换（8个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 8天 |  | 12mm耐磨钢板预制长4米，宽2米的不等式4面*8个，有大小头，满焊；安装振动器
|  |  |  | 2.筛分楼二楼一期导料槽两侧挡板及盖板更换（2个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm钢板预制长4米，宽0.6米*8面
839 | 173 | 热电贮运 | C | 1#筒仓犁煤爪检查，若磨损严重进行更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 犁煤爪3只
840 | 174 | 热电贮运 | C | 4个筒仓给煤车支撑工字钢及内板更换 | 工程公司 |  | 潘娟 | 3天 |  | 250的工字钢36米；3mm钢板宽度0.5米*长度30米
841 | 175 | 热电贮运 | C | 1#~4#筒仓的给煤车溜煤管更换（8个） | 工程公司 |  | 潘娟 | 2天 |  | 12mm耐磨钢板预制长2米，直径1.2米的圆筒*8个，有大小头，满焊

## 压力管道122条
压力管道普查登记表（2027.12.31前到期）
序号 | 管道名称 | 投用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  |  | 设计条件 |  | 操作条件 |  |  | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 备注
[10 empty] | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 设计压力MPa | 设计温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 输送介质
1 | 压缩空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | PA8301-300 | 空分 | PA8301 II | GC3 | 300 | 5 | 297 | 0.78 | 60 | 0.6 | 40 | 压缩空气 | 20 | 40 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | PA8301-300-C1G | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1256 | 1 | 2025.4 | 平时
2 | 压缩空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | PA8304-150/250 | PA8301 | 原料贮运 | GC3 | 250/150 | 4.5/4 | 380/135 | 0.78 | 60 | 0.45-0.7 | 40 | 压缩空气 | 20 | 62 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | PA8304-250-C1G | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1260 | 1 | 2025.4 | 平时
3 | 压缩空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | PA8307-200 | 仪表空压站 | PA8304 | GC3 | 200 | 4.5 | 20 | 0.78 | 60 | 0.6 | 40 | 压缩空气 | 20 | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | PA8307-200-C1G | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1252 | 1 | 2025.4 | 平时
4 | 压缩空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | PA8312-150 | PA8301 | 高压消防泵房 | GC3 | 150 | 4 | 300 | 0.78 | 60 | 0.6 | 40 | 压缩空气 | 20 | 47 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | PA8312-150 | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1257 | 1 | 2025.4 | 平时
5 | 仪表空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | IA8301-250 | 空分 | IA8301 II | GC3 | 250 | 6 | 297 | 0.88 | 60 | 0.6 | 40 | 仪表空气 | Q235-B/GaLv | 42 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | IA8301-250-C1F | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1254 | 1 | 2025.4 | 平时
6 | 仪表空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | IA8302-250 | IA8301 | 火炬 | GC3 | 250/150 | 6/4 | 380/55 | 0.88 | 60 | 0.6 | 40 | 仪表空气 | Q235-B/GaLv | 60 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | IA8302-250-C1F | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1261 | 1 | 2025.4 | 平时
7 | 仪表空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | IA8304-200 | 仪表空压站 | IA8302 | GC3 | 200 | 4.5 | 21 | 0.88 | 60 | 0.6 | 40 | 仪表空气 | Q235-B/GaLv | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | IA8304-200-C1F | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1250 | 1 | 2025.4 | 平时
8 | 仪表空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | IA8307-150 | IA8302 | 气化框架 | GC3 | 150 | 4 | 10 | 0.88 | 60 | 0.6 | 40 | 仪表空气 | Q235-B/GaLv | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | IA8307-150-C1F | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1251 | 1 | 2025.4 | 平时
9 | 仪表空气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | IA8311-150 | IA8301 | 高压消防泵房/泡沫站 | GC3 | 150 | 4 | 296 | 0.88 | 60 | 0.6 | 40 | 仪表空气 | Q235-B/GaLv | 72 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | IA8311-150-C1F | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1255 | 1 | 2025.4 | 平时
10 | 中压过热蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MUS8304-150-D6RF1 | X8304 | 醋酸装置区 | GC2 | 150 | 8 | 227 | 4.5 | 350 | 4.1 | 300 | 中压过热蒸汽 | 20 | 62 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 10%RT | MUS8304-150-D6RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1158 | 1 | 2025.5 | 大修
11 | 中压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MS8301-350/500 | 甲醇装置区 | MS8304-250 | GC2 | 500/350 | 13/10 | 72/107 | 3.5 | 250 | 2.5 | 225 | 中压蒸汽 | 20 | 23 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | MS8301-500-B6RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1159 | 1 | 2025.5 | 大修
12 | 中压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MS8303-200 | MS8301 | 空分 | GC2 | 200 | 7 | 8 | 3.5 | 250 | 2.5 | 225 | 中压蒸汽 | 20 | 3 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | MS8303-200-B6RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1160 | 1 | 2025.5 | 大修
13 | 中压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MS8304-250 | MS8301 | 热电站 | GC2 | 250 | 8 | 374 | 3.5 | 250 | 2.5 | 225 | 中压蒸汽 | 20 | 94 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | MS8304-250-B6RF1 | 2023.7.7 | ZJ-DD(Q)-2023-00236 | 2 | 2029.6 | 大修
14 | 中压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MS8305-350 | MS8301 | X8306 | GC2 | 350 | 10 | 25 | 3.5 | 250 | 2.5 | 225 | 中压蒸汽 | 20 | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | MS8305-350-B6RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1162 | 2 | 2025.5 | 大修
15 | 低压过热蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LUS8301-600 | 热电站 | 醋酸装置 | GC2 | 600 | 16 | 858.7 | 2.1 | 375 | 1.9 | 355 | 中压蒸汽 | 20 | 183 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LUS8301-600-D6RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1163 | 2 | 2025.5 | 大修
16 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8301-700 | 甲醇装置 | 一二期总管 | GC2 | 700/500 | 10/8 | 247/117 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 57 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8301-700-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1164 | 1 | 2025.5 | 大修
17 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8302-450 | LS8301 | 醋酸装置 | GC2 | 450 | 8 | 214 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 48 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8302-450-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1165 | 1 | 2025.5 | 大修
18 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8304-500 | LS8301 | 热电站 | GC2 | 500/300 | 8/6 | 130/207 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 43 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8304-500-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1166 | 2 | 2025.5 | 大修
19 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8305-200 | LS8301 | 气化框架 | GC2 | 200 | 5 | 7 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 3 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8305-200-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1167 | 1 | 2025.5 | 大修
20 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8306-600 | 甲醇装置 | LS8306-50（循环水站） | GC2 | 600/300/150/50 | 8/8/4/3 | 70/128/96/328 | 0.85 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20 | 17 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10%RT | LS8306-600-B2RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1168 | 1 | 2025.5 | 大修
21 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8307-200 | LS8306-300 | 渣水处理 | GC2 | 200 | 6 | 8 | 0.85 | 200 | 0.65 | 168 | 蒸汽 | 20 | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10%RT | LS8307-200-B2RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1169 | 2 | 2025.5 | 大修
22 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8309-80 | LS8306-150 | 煤浆制备 | GC2 | 80 | 4 | 19 | 0.85 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20 | 11 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 10%RT | LS8309-80-B2RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1170 | 1 | 2025.5 | 大修
23 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8350-50 | LS8309 | 液化气站 | GC3 | 50 | 3 | 341 | 0.65 | 168 | 0.65 | 168 | 蒸汽 | 20 | 93 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8350-50 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1171 | 1 | 2025.5 | 大修
24 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8310-300 | LS8301 | 空分 | GC2 | 300 | 6 | 6 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 3 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8310-300-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1172 | 1 | 2025.5 | 大修
25 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8316-500 | X8306 | LS8301 | GC2 | 500 | 8 | 27 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 低压蒸汽 | 20 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8316-500-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1173 | 2 | 2025.5 | 大修
26 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8317-500 | LS8301 | X8305 | GC2 | 500 | 8 | 27 | 1.3 | 204 | 1 | 184 | 蒸汽 | 20 | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8317-500-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1174 | 2 | 2025.5 | 大修
27 | 低压蒸汽管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LS8318-600 | X8305 | LS8306-600 | GC2 | 600 | 8 | 28 | 0.85 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | Q235-B | 12 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8318-600-B3RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1175 | 2 | 2025.5 | 大修
28 | 低压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LN8301-350 | 空分 | LN8301 II | GC3 | 350 | 6 | 304 | 0.88 | 60 | 0.6 | 常温 | 低压氮气 | 20 | 47 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | LN8301-350-C1G | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1266 | 1 | 2025.4 | 平时
29 | 低压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | LN8305-150 | LN8301 | 气化框架 | GC3 | 150 | 4 | 176 | 0.88 | 60 | 0.6 | 常温 | 低压氮气 | 20 | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | LN8305-150-C1G | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1258 | 1 | 2025.4 | 平时
30 | 中压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MN8301-350 | 空分 | 一二期总管 | GC2 | 350 | 7 | 160 | 2.42 | 60 | 2.1 | 40 | 中压氮气 | 20 | 33 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | MN8301-350-C3A | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1247 | 1 | 2025.4 | 平时
31 | 中压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MN8303-150/50 | MN8301 | 气化框架 | GC2 | 150/50 | 4.5/3.5 | 94/53 | 2.42 | 60 | 2.1 | 40 | 中压氮气 | 20 | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | MN8303-150-C3A | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1248 | 2 | 2025.4 | 平时
32 | 中压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | MN8304-50 | MN8303 | 渣水处理 | GC2 | 50 | 3.5 | 11 | 2.42 | 60 | 2.1 | 40 | 中压氮气 | 20 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5%RT | MN8304-50-C3A | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1249 | 1 | 2025.4 | 平时
33 | 高压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | HN8301-50 | 仪表空压站 | 甲醇装置 | GC1 | 50 | 6 | 456 | 13.9 | 60 | 12.5 | 40 | 高压氮气 | 20 | 76 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100%RT | HN8301-50-C15B | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1241 | 1 | 2025.4 | 平时
34 | 高压氮气管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | HN8302-50 | HN8301 | 气化框架 | GC1 | 50 | 6 | 12 | 13.9 | 60 | 12.5 | 40 | 高压氮气 | 20 | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100%RT | HN8302-50-C15B | 2020.1 | ZJ-DD(Q)-2020-H1242 | 1 | 2025.4 | 平时
35 | 蒸汽冷凝液管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | SC8306-300 | 醋酸装置 | 脱盐水站 | GC2 | 300 | 8 | 958 | 0.8 | 190 | 0.6 | 167 | 蒸汽冷凝液 | 20 | 186 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | SC8306-300-B2RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1180 | 1 | 2025.5 | 大修
36 | 蒸汽冷凝液管道 | 2009.10 | 中国天辰工程公司 | 十三化建 | 有 | SC8309-200 | 甲醇装置区 | 脱盐水站 | GC3 | 200 | 6 | 577 | 0.8 | 160 | 0.25 | 130 | 蒸汽冷凝液 | 20（内衬不锈钢） | 124 | 架空 | 未作防腐 | 有 | 保温 | 5%RT | SC8309-200-B2RF1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1181 | 1 | 2025.5 | 大修
37 | 化建甲醇项目部低压蒸汽采暖管道 | 2013.10 | 化建甲醇项目部 | 化建甲醇项目部 | 无 | LS8351-50 | LS8350-50 | 化建甲醇项目部 | GC3 | 50 | 3.5 | 134 | 0.7 | 168 | 0.65 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 27 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5%RT | LS8351-50 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1182 | 1 | 2025.5 | 大修
38 | 甲醇中压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | MS34101-600-GC2 | 甲醇装置 | 三期供热站 | GC2 | 600 | 10 | 216.7 | 4 | 350 | 2 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 44 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | MS34101-600-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1114 | 1 | 2025.5 | 大修
39 | 甲醇蒸汽冷凝液管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LSC34105-300-GC2 | 甲醇装置 | 三期供热站 | GC2 | 300 | 6.5 | 198.4 | 2 | 150 | 1.2 | 110 | 蒸汽冷凝液 | 碳钢 | 62 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC34105-300-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1115 | 1 | 2025.5 | 大修
40 | 甲醇1.0蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS34101-450-GC2 | 甲醇装置 | 二期供热站 | GC2 | 450 | 8 | 207.4 | 2 | 300 | 1 | 200 | 蒸汽 | 碳钢 | 51 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS34101-450-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1116 | 1 | 2025.5 | 大修
41 | 甲醇高压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | HS34101-150-GC2 | 甲醇装置 | 三期供热站 | GC2 | 150 | 7.1 | 226 | 6.4 | 300 | 4 | 240 | 蒸汽 | 碳钢 | 60 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | HS34101-150-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1117 | 1 | 2025.5 | 大修
42 | 硫酸1.0蒸汽管道 | 2012.1 | 索普化工设计院 | 天力安装 | 有 | LS401-550-GC2 | 硫酸装置 | 二期供热站 | GC2 | 550 | 10 | 1676 | 2 | 250 | 1 | 200 | 蒸汽 | 碳钢 | 365 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS401-550-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1118 | 2 | 2025.5 | 大修
43 | 硫酸中压蒸汽管道 | 2012.1 | 索普化工设计院 | 天力安装 | 有 | MS401-450-GC2 | 硫酸装置 | 二期供热站 | GC2 | 450 | 15 | 1675 | 4 | 350 | 2 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 365 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | MS401-450-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1119 | 1 | 2025.5 | 大修
44 | 余热发电闪蒸汽管道 | 2013.6 | 江苏索普工程科技有限公司 | 江苏唐电 | 有 | LS44001-300-GC3 | 三期供热站V101 | 汽轮机 | GC3 | 300 | 8 | 43 | 1 | 180 | 0.18 | 120 | 蒸汽 | 碳钢 | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS44001-300-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1133 | 1 | 2025.5 | 大修
45 | 高压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | HS24001-150-GC1 | 二期供热站 | 醋酸一期装置 | GC1 | 150 | 8 | 229 | 4.6 | 380 | 4 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 49 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | HS24001-150-GC1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1108 | 1 | 2025.5 | 大修
46 | 高压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | HS24002-50-GC1 | 二期供热站 | 醋酸二期装置 | GC1 | 50 | 6 | 122 | 4.6 | 380 | 4 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 18 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | HS24002-50-GC1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1109 | 2 | 2025.5 | 大修
47 | 高压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | HS34001-100/150-GC1 | 三期供热站 | 维七路南 | GC1 | 50/100/150 | 5/7/8 | 338.8 | 4.6 | 380 | 4 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 102 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | HS34001-100/150-GC1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1110 | 2 | 2025.5 | 大修
48 | 高压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | HS34002-150/100-GC1 | 三期供热站 | 醋酸三期装置 | GC1 | 100/150 | 7/8 | 18.5/34 | 4.6 | 380 | 4 | 350 | 蒸汽 | 碳钢 | 24 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | HS34002-150/100-GC1 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1111 | 2 | 2025.5 | 大修
49 | 中压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | MS24004-150-GC2 | 二期供热站 | 造气、空分 | GC2 | 150 | 5.6 | 193 | 4 | 350 | 1.8 | 200 | 蒸汽 | 碳钢 | 34 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | MS24004-150-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1124 | 2 | 2025.5 | 大修
50 | 中压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | MS34001-600/500-GC2 | 三期供热站 | 醋酸三期装置 | GC2 | 600/500/450 | 17.5/16/14 | 86 | 4 | 350 | 1.8 | 200 | 蒸汽 | 碳钢 | 70 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | MS34001-600/500-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1125 | 2 | 2025.5 | 大修
51 | 中压蒸汽管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | MS34002-400-GC2 | 三期供热站 | 维七路南 | GC2 | 400 | 12.5 | 302 | 4 | 350 | 1.8 | 200 | 蒸汽 | 碳钢 | 96 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | MS34002-400-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1126 | 2 | 2025.5 | 大修
52 | 冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC34001-250-GC3 | 三期供热站 | 甲醇 | GC3 | 250 | 8 | 18 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 15 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC34001-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1127 | 1 | 2025.5 | 大修
53 | 冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC24001-250-GC3 | 二期供热站 | 甲醇 | GC3 | 250 | 8 | 327 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 104 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC24001-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1128 | 1 | 2025.5 | 大修
54 | 冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC24002-250-GC3 | 乙酯 | 二期供热站 | GC3 | 250 | 8 | 31 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC24002-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1129 | 1 | 2025.5 | 大修
55 | 冷凝水管道 | 2004.6 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC24003-200-GC3 | 醋酸一期 | 二期供热站 | GC3 | 150/200 | 5.6/6.3 | 252.5 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 58 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC24003-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1130 | 1 | 2025.5 | 大修
56 | 冷凝水管道 | 2004.6 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC24005-200-GC3 | 醋酸二期 | 二期供热站 | GC3 | 200 | 6.3 | 231.2 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 79 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC24005-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1131 | 1 | 2025.5 | 大修
57 | 冷凝水管道 | 2010.2 | 索普化工设计工程有限公司 | 天目安装 | 有 | LSC24006-200-GC3 | 二期供热站 | 三期供热站 | GC3 | 200 | 6.3 | 321.5 | 0.85 | 180 | 0.55 | 120 | 冷凝水 | 碳钢 | 91 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LSC24006-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1132 | 1 | 2025.5 | 大修
58 | 低压蒸汽管道（1.0） | 2009.7 | 天津天辰工程公司 | 天目安装 | 有 | LS34112-450-GC2 | 三期供热站 | 二期供热站分汽包 | GC2 | 450 | 8 | 410 | 1.3 | 204 | 1 | 180 | 蒸汽 | 碳钢 | 140 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS34112-450-GC2 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1134 | 3 | 2025.5 | 大修
59 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2010.10 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS24108B-600-GC3 | LS24108-400 | 乙酯三期装置 | GC3 | 600/200 | 10/6 | 38.5 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 23 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24108B-600-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1136 | 1 | 2025.5 | 大修
60 | 低压蒸汽管道（0.6） | 1997.2 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS24112-01-150/400-GC3 | 二期供热站 | 二期循环水凉水塔西侧桥架 | GC3 | 400/150 | 8/5 | 199.5 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 107 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24112-01-150/400-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1137 | 1 | 2025.5 | 大修
61 | 低压蒸汽管道（0.6） | 1997.2/2014.6 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS24112-02-400-GC3 | 二期供热站北侧桥架 | 三期供热站 | GC3 | 400/200/250 | 8/7/8 | 370 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 94 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24112-02-400-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1138 | 1 | 2025.5 | 大修
62 | 低压蒸汽管道（0.6） | 1997.2 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS24112-03-150-GC3 | 二期循环水凉水塔西侧桥架 | 醋酸一期装置 | GC3 | 150 | 6 | 155.5 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 33 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24112-03-150-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1139 | 1 | 2025.5 | 大修
63 | 低压蒸汽管道（0.6） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS24112-04-250-GC3 | 二期循环水凉水塔西侧桥架 | 醋酸二期装置 | GC3 | 250 | 6 | 71.8 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24112-04-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1140 | 1 | 2025.5 | 大修
64 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS24118-01-200-GC3 | LS24118-01-200 | 造气装置 | GC3 | 200 | 7 | 253.9 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 91 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24118-01-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1141 | 1 | 2025.5 | 大修
65 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS24118-02-250-GC3 | LS24118-01-250 | 造气装置 | GC3 | 250 | 6.3 | 332 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 63 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24118-02-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1142 | 1 | 2025.5 | 大修
66 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS24118-03-250-GC3 | LS24118-01-250 | 醋酸一期装置 | GC3 | 250 | 6.3 | 155 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 32 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS24118-03-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1143 | 1 | 2025.5 | 大修
67 | 低压蒸汽管道（0.35） | 1997.2 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS8801-80-GC3 | 醋酸0.35MPa蒸汽 | 厂前区 | GC3 | 80 | 4.5 | 247.5 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 45 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS8801-80-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1144 | 1 | 2025.5 | 大修
68 | 低压蒸汽管道（0.35） | 1997.2 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS8802-80-GC3 | 醋酸0.6MPa蒸汽 | 空调水站溴化锂机组 | GC3 | 80 | 4.5 | 250.5 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 42 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS8802-80-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1145 | 1 | 2025.5 | 大修
69 | 低压蒸汽管道（0.35） | 1997.2 | 上海化工设计院 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 有 | LS8803-80-GC3 | 醋酸0.35MPa蒸汽 | 厂前区 | GC3 | 80 | 4.5 | 142 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 34 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS8803-80-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1146 | 1 | 2025.5 | 大修
70 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS4301-100-GC3 | 0.35MPa蒸汽管网（经六路、纬九路路口） | 溴化锂机组 | GC3 | 100 | 4.5 | 48.2 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 42 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS4301-100-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1147 | 1 | 2025.5 | 大修
71 | 低压蒸汽管道（0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS4302-100-GC3 | 0.6MPa蒸汽管网（醋酸界区） | LS4301-80 | GC3 | 100 | 4.5 | 80 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 18 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS4302-100-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1148 | 1 | 2025.5 | 大修
72 | 低压蒸汽管道（一期0.35） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS-PV003-250-GC3 | 二期供热站 | 乙酯一期0.35 | GC3 | 250 | 6.3 | 53 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 48 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS-PV003-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1149 | 1 | 2025.5 | 大修
73 | 低压蒸汽管道（夹套） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS-PV002-250-GC3 | 二期供热站 | 乙酯夹套 | GC3 | 250 | 6.3 | 39 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 36 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS-PV002-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1150 | 1 | 2025.5 | 大修
74 | 低压蒸汽管道（分汽缸） | 2004.6 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS-PV001-200-GC3 | 二期供热站 | 乙酯一期0.6 | GC3 | 200 | 6.3 | 48.5 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 46 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS-PV001-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1151 | 1 | 2025.5 | 大修
75 | 低压蒸汽管道（分汽缸） | 2008.1 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS-PV506-200-GC3 | 二期供热站 | 乙酯二期0.6 | GC3 | 200 | 6.3 | 20 | 0.85 | 180 | 0.6 | 168 | 蒸汽 | 碳钢 | 33 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS-PV506-200-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1152 | 1 | 2025.5 | 大修
76 | 低压蒸汽管道（分汽缸） | 2008.1 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LS-PV504-250-GC3 | 二期供热站 | 乙酯二期0.35 | GC3 | 250 | 6.3 | 15.5 | 0.85 | 180 | 0.35 | 146 | 蒸汽 | 碳钢 | 31 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 不清 | LS-PV504-250-GC3 | 2020.4 | ZJ-DD(Q)-2020-H1153 | 1 | 2025.5 | 大修
77 | 三期供热站冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 金马安装 | 无 | LSC34101-01-350-GC2 | V34101 | V34102 | GC2 | 377 | 10 | 48 | 0.8 | 210 | 0.7 | 180 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 52 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | LSC34101-01-350-GC2 | 2021.11.30 | ZJ-DD(Q)-2021-00241 | 1 | 2026.11 | 大修
78 | 三期供热站冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LSC34101-02-350-GC2 | 醋酸三期 | V34101 | GC2 | 377 | 10 | 38 | 1.8 | 250 | 1.5 | 230 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 17 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | LSC34101-02-350-GC2 | 2021.11.30 | ZJ-DD(Q)-2021-00240 | 1 | 2026.11 | 大修
79 | 三期供热站冷凝水管道 | 2009.7 | 索普化工设计院 | 天目安装 | 有 | LSC34102-350-GC3 | V34102 | P34102AB | GC3 | 377 | 10 | 30 | 0.8 | 160 | 0.3 | 120 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 40 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | LSC34102-350-GC3 | 2021.12.1 | ZJ-DD(Q)-2021-00239 | 1 | 2026.11 | 大修
80 | 空气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | AA-01152A-150-CBBA1-N | 空分 | 管网 | GC2 | 150 | 7.1 | 831 | 1.2 | 60 | 0.9 | 40 | 空气 | 20# | 123 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-01/1、02/1、03/1、04/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
81 | 空气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | AA-271001-150-CBBA1-N | 管廊 | AA-01152A | GC2 | 150 | 7.1 | 420 | 1.2 | 60 | 0.9 | 40 | 空气 | 06Cr19Ni10 | 74 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-05/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
82 | 低压蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LC-2159101-150-CBBA1S-H | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 150 | 7.1 | 193 | 0.9 | 200 | 0.55 | 73 | 低压蒸汽冷凝液 | 20# | 48 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-17/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
83 | 低压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LGN-2159101-250-CBBA1 | 管网 | 甲醇变换 | GC2 | 250 | 6.3 | 13 | 0.8 | 60 | 0.6 | 40 | 低压氮气 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-18/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
84 | 低压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LPN-01402-300-CBBA1-N | 空分 | 管网 | GC2 | 300 | 6.3 | 658 | 60 | 1.2 | 37 | 0.65 | 低压氮气 | 20# | 163 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-21/1、22/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
85 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-01901-200-CBBA1S-H | 管网 | 空分 | GC2 | 200 | 6.3 | 386 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 99 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-23/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
86 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101-500-CBBA1S-HI | 管网 | 甲醇变换 | GC2 | 500 | 10 | 60 | 0.9/FV | 200 | 0.75 | 173 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 16 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-24/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
87 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101A-500-CBBA1S-HI | 10#双减 | 消音器 | GC2 | 500 | 10 | 82 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 37 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-25/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
88 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-2159101B-500-CBBA1S-HI | LS-2159101A | 蒸汽管网 | GC2 | 500 | 10 | 25 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | PSL1.L245 | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-26/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
89 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS-271001-80-CBBA1S-H | 管廊 | 空分 | GC2 | 80 | 4 | 197 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 100 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-27/1、28/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
90 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | LS8306-600-B2RF1-H3[70]-GC2(4) | 管廊 | 空分 | GC2 | 600 | 8 | 180 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | Q235-B | 36 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-32/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
91 | 中压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MGN-2159101-50-CCBA1 | 管网 | 甲醇变换 | GC2 | 50 | 4 | 20 | 2.6 | 60 | 2.1 | 40 | 中压氮气 | 20# | 11 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100% | 201705-271P27-33/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
92 | 中压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MN-271001-80-C3A | 空分 | 管网 | GC2 | 80 | 4 | 285 | 3.6 | 80 | 2.1 | 60 | 中压氮气 | 20# | 45 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100% | 201705-271P27-37/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
93 | 中压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MN8301-350-C3A-GC2(4) | 管廊 | 管廊 | GC2 | 350 | 7 | 145 | 2.6 | 60 | 2.1 | 40 | 中压氮气 | 20# | 30 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100% | 201705-271P27-33/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
94 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS2-01901-100-CCBA1S-H | 管网 | 空分 | GC2 | 100 | 6.3 | 227 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20# | 56 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-41/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
95 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS-2159101-350-CCBA1S-HI | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 350 | 10 | 48 | 1.4/FV | 200 | 1.1 | 188 | 中压蒸汽 | 20# | 14 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-39/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
96 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS-2159102-150-CEGA1-HI | 管网 | 甲醇变换 | GC1 | 150 | 9 | 210 | 4.4/FV | 480 | 4 | 430 | 中压蒸汽 | 15CrMoG | 59 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-40/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
97 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS2-2159101-250-CCBA1-H | 甲醇变换 | 管网 | GC2 | 250 | 8 | 90 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20# | 38 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-42/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
98 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | MS8301-250-B6RF1-H4[80]-GC2(4) | 管廊 | 管廊 | GC2 | 250 | 8 | 160 | 3.5 | 260 | 2.5 | 226 | 中压蒸汽 | 20G | 42 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-44/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
99 | 高压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | N2_H-2152510-80-JBAR61-N | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 80 | 5.6 | 14 | 2.6 | 60 | 2.1 | 40 | 高压氮气 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 100% | 201705-271P27-33/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
100 | 低压氮气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | N2_L-2152520-200-JAAR61-N | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 200 | 6.3 | 12 | 2.6 | 60 | 2.1 | 40 | 低压氮气 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-45/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
101 | 工厂空气管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | PA8301-300-C1G-GC2(4) | 管廊 | 管廊 | GC2 | 300 | 5 | 14 | 1 | 60 | 0.5 | 常温 | 工厂空气 | 20# | 5 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 5% | 201705-271P27-47/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 平时
102 | 低压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | ST_L-2152770-200-JAAR61-W | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 200 | 6.3 | 23 | 0.9 | 200 | 0.65 | 168 | 低压蒸汽 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-61/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
103 | 中压蒸汽管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | ST_M-2152785-150-JBAR61-W | 管网 | 低温甲醇洗 | GC2 | 150 | 7.1 | 25 | 1.4 | 200 | 1 | 184 | 中压蒸汽 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 100% | 201705-271P27-62/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
104 | 蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | STCP-2152771-50-JAAR61-W | 低温甲醇洗 | 管网 | GC2 | 50 | 4 | 152 | 0.9 | 200 | 0.16 | 129 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 46 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-63/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
105 | 蒸汽冷凝液管道 | 2024.2 | 索普工科 | 十一化建 | 201705-271P03-01/0 | STCP-2152786-50-JBAR61-W | 低温甲醇洗 | 管网 | GC2 | 50 | 4 | 13 | 1.4 | 200 | 0.66 | 168 | 蒸汽冷凝液 | 20# | 6 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 201705-271P27-64/1 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 大修
106 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ273×11-H150(二期) | 汽水分离器出口 | 主蒸汽母管1 | GC2 | 250 | 11 | 1 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.5 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.5 | 大修
107 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ219×9-H150(二期) | 主蒸汽母管1 | 汽轮机进汽口 | GC2 | 200 | 9 | 6 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.6 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.6 | 大修
108 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ89×4-H150(二期) | 主蒸汽母管1 | 均压箱进汽口 | GC2 | 80 | 4 | 20 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 10 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.7 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.7 | 大修
109 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ159×4.5-H150(二期) | 漏汽母管 | 轴封冷却器 | GC2 | 150 | 4.5 | 25 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 9 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.8 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.8 | 大修
110 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ108×4-H100(二期) | 均压箱 | 凝汽器 | GC2 | 100 | 4 | 20 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.9 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.9 | 大修
111 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ76×3.5-H100(二期) | 汽轮机漏气口 | 漏气母管 | GC2 | 65 | 3.5 | 15 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.10 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.10 | 大修
112 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ273×11-H150(三期) | 汽水分离器出口 | 主蒸汽母管1 | GC2 | 250 | 11 | 1 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.11 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.11 | 大修
113 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ219×9-H150(三期) | 主蒸汽母管1 | 汽轮机进汽口 | GC2 | 200 | 9 | 6 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.12 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.12 | 大修
114 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0501-08 | φ89×4-H150(三期) | 主蒸汽母管1 | 均压箱进汽口 | GC2 | 80 | 4 | 20 | 1 | 185 | 0.9 | 180 | 蒸汽 | 20# | 8 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.13 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.13 | 大修
115 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ159×4.5-H150(三期) | 漏汽母管 | 轴封冷却器 | GC2 | 150 | 4.5 | 25 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.14 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.14 | 大修
116 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ108×4-H100(三期) | 均压箱 | 凝汽器 | GC2 | 100 | 4 | 20 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 7 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.15 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.15 | 大修
117 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | J0504-08 | φ76×3.5-H100(三期) | 汽轮机漏气口 | 漏气母管 | GC2 | 65 | 3.5 | 15 | 0.25 | 185 | 0.2 | 180 | 蒸汽 | 20# | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | J0501-04 | 2024.1.16 | ZJ-DA-2024-00003 | 符合要求 | 2027.1.16 | 大修
118 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 索普工科 | 江苏天力建设集团有限公司 | 202201-75-01P11-01/0 | LS-101 | 甲醇厂1.0MPa蒸汽管网 | 醋酸循环水站 | GC2 | 500/400/300/250 | 10/9/8/7 | 1120 | 1 | 190 | 0.84 | 170 | 蒸汽 | 20# | 224 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 202201-75-01P12-01/0 | 2023.9.15 | ZJ-DA-2023-00241 | 符合要求 | 2026.9.13 | 大修
119 | 蒸汽管道 | 2024.8 | 索普工科 | 江苏天力建设集团有限公司 | 202201-75-02P07 | LS-201-12"-AA1 | 原有1.0MPa蒸汽管道 | V-406.12/V-406.11 | GC2 | 300/150 | 6.3 | 600 | 1.02 | 190 | 0.84 | 170 | 蒸汽 | 20# | 167 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 202201-75-02P12 | 2024.6.24 | 尚未发放 | 符合要求 | 2027.6.23 | 大修
120 | 蒸汽管道 | 2024.8 | 索普工科 | 江苏天力建设集团有限公司 | 202201-75-02P07 | LS-202-6"-AA1 | V-406.012 | T-406.012 | GC2 | 150 | 6.3 | 5 | 1.02 | 190 | 0.84 | 170 | 蒸汽 | 20# | 4 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 202201-75-02P12 | 2024.6.24 | 尚未发放 | 符合要求 | 2027.6.23 | 大修
121 | 蒸汽管道 | 2024.8 | 索普工科 | 江苏天力建设集团有限公司 | 202201-75-02P07 | LS-203-6"-AA1 | V-406.011 | T-406.011 | GC2 | 150 | 6.3 | 6 | 1.02 | 190 | 0.84 | 170 | 蒸汽 | 20# | 3 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | 202201-75-02P12 | 2024.6.24 | 尚未发放 | 符合要求 | 2027.6.23 | 大修
122 | 蒸汽管道 | 2024.1 | 索普工科 | 江苏天目建设集团有限公司 | 202304-39-P07-01/0 | LS-101-80 | 0.65MPa蒸汽总管 | 甲醇余热发电 | GC2 | 80 | 4 | 70 | 0.83 | 190 | 0.65 | 170 | 蒸汽 | 20# | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 20% | LS-101-80 | 2023.12.14 | ZJ-DA-2023-00306 | 符合要求 | 2026.12.13 | 大修

## 压力容器4台
压力容器一览表
序号 | 所在岗位 | 设备位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 主要性能参数 | 主要材质 | 介质 | 工作温度(℃) | 工作压力(MPa) | 生产厂家 | 启用日期 | 制造编号 | 注册登记日期 | 设备注册代码 | 容器使用登记证号 | 容器分类 | 检验报告编号 | 下次检验日期 | 备注 | 设计使用年限 | 安全状况等级 | 检验结论
1 | 水汽 | S24101A | 分气缸 | CSW702-W050110-00 | 外形φ600ⅹ3200mm; 0.62m3，设计压力/温度1.6MPa/250℃ | 20g | 水蒸气 | 160 | 0.6 | 中国船舶重工集团公司七O二所 | 2005.4 | A2005-1-002 | 2005.04.21 | 21303211002005102349 | 容15苏L18128（22） | II | ZJ-RD(Q)-2020-11168 | 2025.4.10 | 大修 | 不明 | 2 | 符合要求
2 | 水汽 | S24101B | 分气缸 | CSW702-W050110-00 | 外形φ600ⅹ3200mm; 0.62m3，设计压力/温度1.6MPa/250℃ | 20g | 水蒸气 | 160 | 0.6 | 中国船舶重工集团七O二所 | 2005.4 | A2005-1-001 | 2005.04.21 | 21303211002005102350 | 容15苏L18123（22） | II | ZJ-RD(Q)-2020-11167 | 2025.4.10 | 大修 | 不明 | 2 | 符合要求
3 | 水汽 | V34101 | 冷凝水贮槽 | V34101-00 | 容积：16.4m3，设计压力：0.87MPa 设计温度：200℃ | Q345R | 蒸汽冷凝水 | 160 | 0.6 | 镇江市普瑞兴机械制造有限公司 | 2009.7 | R0907 | 2009.09.10 | 21403211002009090157 | 容1LC苏F13779 | I | ZJ-RD(Q)-2020-H0148 | 2025.4.10 | 大修 | 不明 | 2 | 符合要求
4 | 水汽 | V34102 | 冷凝水贮槽 | V34101R-00 | 容积：16.4m3，设计压力：0.87MPa 设计温度：200℃φ2000*8005（H) | Q345R | 蒸汽冷凝水 | 120 | 0.35 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 2022.4.1 | 21-2093 | 2022.4.26 | 21703211022022040004 | 容17苏L18149（22） | I | / | 2025.4.1 | 大修 | 10