## 热电锅炉环保化水标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量
668 | 2 | 热电环保 | C | 2台脱硫岛、吸收塔人孔拆除检查并清理 | 机械制造 |  | 雎凯旋 | 3天 | 大修开始3-5 | 拆装：脱硫岛灰斗、吸收塔口取样口、塔底排灰、消石灰下料口、大小给料机口、大小斜槽口、消化器口、物料循环阀上人孔门，检查清理。
669 | 3 | 热电环保 | C | 2台脱硫、脱硝喷枪拆除检查并安装 | 机械制造 |  | 雎凯旋 | 3天 | 大修开始6-8 | 拆装：脱硫、脱硝、消化器喷枪，雾化试验，检查坏的更换。
670 | 4 | 热电环保 | C | 2台脱硫岛启运过程中的保运 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 3天 | 大修结束 | 12人工
672 | 6 | 热电环保 | C | 氨区A、B罐人孔门拆装 | 机械制造 |  | 雎凯旋 | 8小时 | 大修开始1-2 | 拆装：人孔门2只，DN800两块
674 | 8 | 热电环保 | C | 脱硝氨区氨水管道更换。氨发放管道碰头、喷淋水更换三通。 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 10天 | 大修开始2-11 | 氨水系统罐区，4台氨水泵进出口管道全部更换。DN25管道80米，DN25阀门24只，DN15管道10米，DN15阀门10只，水路DN50三通一只，DN40管道20米（全部为不锈钢316）
675 | 9 | 热电环保 | C | 1#脱硫岛斜槽帆布更换 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 7天 | 大修开始4-11 | 拆除底板、拆除旧帆布、更换帆布、安装底板。总约30米*0.5米
676 | 10 | 热电锅炉 | C | 1#2#3#炉定排疏放水至定排扩容器隔离总门更换 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 3天 | 第5-7天 | 闸阀PN6.4 DN100、2只；闸阀PN6.4 DN125、1只；截止阀PN6.4 DN65、1只
678 | 12 | 热电锅炉 | C | 1#2#3#炉给水平台疏放水管更换 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 5天 | 第5-9天 | 更换φ28*4管道400米，焊接
683 | 17 | 热电化水 | B | 1#2#3#前混床内部装置、衬胶检查处理 | 工程公司 |  | 谢文 | 10天 | 第一天至第六天 | 拆装三台混床人孔门DN700共9只，拆装中排母管DN150共10米，拆装鱼翅管DN65共45根
684 | 18 | 热电化水 | C | 透平管换直排门更换一只、改造一只 | 工程公司 |  | 谢文 | 16 | 第三天至第四天 | 更换DN250截止阀一只，焊接DN250管道1米。
685 | 19 | 热电化水 | C | 清洗水箱进水管拆除 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第四天至第五天 | 割除DN80管道100米。
686 | 20 | 热电汽机 | B | 3#双减供汽门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 24h | 第4-8天 | 更换电动闸阀DN250 PN6.4 1只
687 | 21 | 热电汽机 | C | 1#机均压箱新蒸汽进气门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 8h | 第6-9天 | 更换手动截止阀J61Y-PW5417 DN32 2只
689 | 23 | 热电汽机 | C | 1#给水泵倒暖排水管道焊缝重新处理 | 工程公司 |  | 王志杰 | 8h | 第6-8天 | φ32焊缝1道，重新焊接
690 | 24 | 热电汽机 | C | 2# 3#除氧器塔头检查 | 工程公司 |  | 王志杰 | 8h | 第9-10天 | DN500人孔门拆装2只，内部检查清理处理，DN80 法兰2只）
691 | 25 | 热电汽机 | C | 高加三通疏水器更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 24h | 第3-8天 | DN125疏水器更换，φ133焊缝8道，φ58焊缝6道，
692 | 26 | 热电环保 | C | 中转仓进料阀更换、下料管道拆装、进气阀组检查更换 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 2天 | 大修开始1-2 | 更换DN200进料阀，拆装下料管DN100，更换进气阀组套
694 | 28 | 热电汽机 | C | 1#机空冷器进水门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 4h | 第5-7天 | 更换闸阀DN80 PN1.0 1只 φ89焊缝1道，
695 | 29 | 热电汽机 | C | 1#高加汽侧放水门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 24h | 第4-9天 | 更换焊接闸阀DN50 PN6.4 1只
696 | 30 | 热电化水 | C | 工艺板换进水管道更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第5-7天 | 更换板换进水DN250管道6米。
697 | 31 | 热电化水 | C | 原水箱进水管道砂眼补焊 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第7天 | 原水箱进水管道法兰根部砂眼补焊
698 | 32 | 热电汽机 | C | 疏水扩容器冷却水阀门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 8h | 第7-11天 | 更换闸阀DN32 PN1.6 2只 焊缝2道
702 | 36 | 热电化水 | C | 10#多介质过滤器进水管砂眼补焊 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第三天 | 50×50复板补焊
703 | 37 | 热电化水 | C | 原水管道备用管口隔离阀更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第三天 | DN50 PN1.6球阀一只
704 | 38 | 热电化水 | C | 反渗透清洗阀门更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 8 | 第三天 | DN150 PN1.0对夹式蝶阀4只
706 | 40 | 热电汽机 | C | 硫回收2.5MPa蒸汽伴热管道更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第5-10天 | 更换φ28*4管道30米，焊接
708 | 42 | 热电环保 | C | 空压站原增压泵管道拆除封堵 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 1 | 第5天 | 割除DN100管道，封堵焊接
709 | 43 | 热电锅炉 | C | 油罐区压缩空气总管加装隔离门 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 1天 | 第10天 | 截止阀PN16 DN50、1只
713 | 47 | 热电汽机 | C | 压力管道检测打磨(31根) | 工程公司 |  | 王志杰 | 4天 | 第2-5天 | 预估点工60个
716 | 50 | 热电化水 | C | 二期热脱管换进、出水管改造 | 工程公司 |  | 谢文 | 2天 |  | DN250不锈钢管道10米，弯头5只，法兰2只，阀门1只；DN250碳钢管道20米，弯头10只，法兰4只，阀门2只
717 | 51 | 热电汽机 | C | 1#机导气管针型阀更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1天 | 第2-3天 | 焊接式针型阀 PN20 DN 10 4只
718 | 52 | 热电汽机 | C | 仓库工业水管道闷堵 | 工程公司 |  | 王志杰 | 8h | 第4-6天 | φ76工业水管道封堵
719 | 53 | 热电汽机 | C | 给水泵倒暖一、二次门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1天 | 第5-8天 | 最小流量阀T68Y-320 DN20 4只高温高压抗冲刷截止阀 KJ61Y-PW5420V、DN20 4只
720 | 54 | 热电汽机 | C | 高加疏水弯头、三通更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 4天 | 第5-10天 | φ133弯头2只 φ133正三通4只 φ159正三通10只 φ133*159三通3只 φ108正三通4只 更换φ159管道10米 更换φ133管道10米 φ58管道10米 φ58三通2只
721 | 55 | 热电汽机 | C | 双减减温水手动一次、二次门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第5-9天 | 抗冲刷截止阀 KJ61Y-PW54 20V、DN40 6只抗冲刷截止阀 KJ61Y-PW54 20V、DN32 2只
722 | 56 | 热电化水 | C | 除盐水母管仪表短接头改造 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 |  | 原仪表DN25短接割除2只，复板焊接封堵。焊接安装DN15短接头1只，阀门1只。
723 | 57 | 热电汽机 | C | 1#机导气管高压蒸汽疏水管道、阀门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 3天 | 第2-3天 | 更换φ28管道40米 材质12CrMoVG，J61YP54 PN14 ND20 阀门8只
726 | 60 | 热电汽机 | C | 高加疏水器出口门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第4-7天 | 更换焊接闸阀DN100 PN6.4 2只
727 | 61 | 热电化水 | C | 1#除氧器上水管道泵拆除、管道改造 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 | 第7-10天 | 管道泵拆除1台90KW，DN100 PN1.0管道改造10米。
728 | 62 | 热电化水 | C | 原水箱加热管进口阀更换，弯头更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 2天 | 第2-3天 | 更换焊接式DN100 PN4.0截止阀1只，DN100 PN2.5弯头2只。
729 | 63 | 热电化水 | C | 清洗水箱加装热水管路 | 工程公司 |  | 谢文 | 2天 | 第4-6天 | DN32不锈钢管道20米、弯头3只、三通1只、法兰式阀门1只
730 | 64 | 热电汽机 | C | 1#除氧器热脱进水管道部分更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1天 | 第4-6天 | 更换φ219*6 1米 焊口4道
731 | 65 | 热电汽机 | C | 化水加热蒸汽阀门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1天 | 第2-3天 | 更换焊接阀PN6.4 DN100 1只
732 | 66 | 热电锅炉 | C | 锅炉冷渣机冷脱盐水母管至环保烟气喷淋管拆除（原系统用） | 工程公司 |  | 张慧敏 | 3天 | 第5-7天 | DN50管道35米*3
733 | 67 | 热电锅炉 | C | 1#炉原脉冲吹灰控制柜及压缩空气管拆除 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 2天 | 第8-9天 | DN20管道50米
737 | 71 | 热电环保 | C | 废氨水管道部分更换 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 2天 | 第3-5天 | DN40，管道更换20米
738 | 72 | 热电汽机 | C | 2.0MPa部分管道更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 3天 | 第4-6天 | φ426*13管道 15米
739 | 73 | 热电汽机 | C | 1#、4#给水泵出口逆止门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第5-7天 | DN175 逆止门两只 φ89焊口2道
740 | 74 | 热电汽机 | C | 3#给水泵出口门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第5-7天 | DN175 PN20电动阀1只
742 | 76 | 热电汽机 | C | 3#双减本体疏水接管重新焊接 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1天 | 第2-3天 | DN28接管座2只角焊缝打磨、重新焊接
743 | 77 | 热电化水 | C | 甲醇精馏回水管道留头 | 工程公司 |  | 谢文 | 2天 |  | DN150 PN1.6管道改造10米，弯头6只，法兰4只，截止阀3只。
744 | 78 | 热电化水 | C | 2#除盐泵出口阀更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 |  | DN250 PN1.6对夹式蝶阀1只
745 | 79 | 热电化水 | C | 5#除盐泵出口阀更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 |  | DN250 PN1.6法兰式蝶阀1只
746 | 80 | 热电化水 | C | 工艺、仪表气储罐出口管道改造 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 |  | DN80 PN1.6碳钢管道5米
748 | 82 | 热电化水 | C | 酸高位储罐顶部钢平台拆除、安装；连接管道拆除、安装 | 工程公司 |  | 谢文 | 3天 |  | 拆、装钢制平台40平方米；DN80 UPVC管道拆、装40米。
749 | 83 | 热电锅炉 | C | 1#2#3#锅炉主蒸汽电动门旁路管、阀更换 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 3天 | 第4-7天 | DN20管道6米 DN10截止阀3只，12Cr1MoVG Φ25×7接管座6只
751 | 85 | 热电锅炉 | C | 1#2#3#锅炉主蒸汽流量计法兰垫更换 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 2天 | 第4-7天 | DN36法兰、垫片6只
752 | 86 | 热电环保 | C | 3#空压机出口管道改造 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 2天 | 第6-7天 | DN150，管道更换6米，含弯头
753 | 87 | 热电环保 | C | 热电厂二氧化碳尾气北侧气动阀开关卡涩处理 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 4天 | 第3-6天 | 拆除DN900 阀门，对错位法兰口割除后，重新对口焊接，后安装阀门
754 | 88 | 热电汽机 | C | 4#双减供汽就地温度表处理 | 工程公司 |  | 王志杰 | 4h | 第2-3天 | 焊接1支φ16温度套筒
755 | 89 | 热电汽机 | C | 2#高加紧急疏水电动门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 2天 | 第2-3天 | 更换DN125 PN6.4 J961H_64 电动门1只
758 | 92 | 热电汽机 | C | 硫回收2.5MPa蒸汽伴热阀门更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 3天 | 第2-3天 | 更换DN25 PN6.4 阀门1只
761 | 95 | 热电锅炉 | C | 1#2#3#锅炉给水平台就地压力根部阀更换 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 1天 | 第5天 | DN10针型阀三只
762 | 96 | 热电锅炉 | B | 3#炉检维修（消缺） | 甲醇项目部/工程公司 |  | 孔冬四 | 15 | 第3-18天 | 工作量待定
763 | 97 | 热电锅炉 | B | 2#炉检维修（周期维保） | 甲醇项目部/工程公司 |  | 孔冬四 | 50 | 第3起 | 工作量待定
764 | 98 | 热电锅炉 | C | 锅炉启炉保运 | 工程公司 |  | 张慧敏 | 3 | 第20天 | 预估40人工
766 | 100 | 热电环保 | C | 3台脱硫岛加热蒸汽疏水改造 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 7天 | 第3-10天 | DN50管道250米，脱硫岛至化水原水箱。材质碳钢。
767 | 101 | 热电环保 | C | 3台脱硫岛原化水补水隔离阀更换 | 工程公司 |  | 雎凯旋 | 1天 | 第3-4天 | DN80截止阀，3只
768 | 102 | 热电汽机 | C | 余热发电蒸汽管道三通更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 1 | 第3-4天 | φ377三通更换1只
771 | 105 | 热电汽机 | C | 高加盘管整体更换 | 工程公司 |  | 王志杰 | 3 | 第6-9天 | 原厂定制盘管，现场安装（约16吨）
772 | 106 | 热电化水 | C | 精馏管换更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 2天 |  | 拆、装DN30地脚螺栓4只，拆、装DN400循环水管道法兰2只，拆、装DN150热媒、冷媒管道5米。
773 | 107 | 热电化水 | C | 热脱除盐水管道碰二期除盐水箱 | 工程公司 |  | 谢文 | 6天 |  | 250X150变径三通1只，DN150 PN2.0碳钢管道150米，弯头15只。
774 | 108 | 热电化水 | C | 1#反渗透冲洗电动阀更换 | 工程公司 |  | 谢文 | 1天 |  | 拆装DN150电动阀螺栓24只，更换DN150电动阀1只。