## 环保污水标段
（第十版）2024年度股份公司西片区装置大修项目表
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量 | 备注
843 | 1 | 污水处理 | C | 醋酸厂至醋酸污水DN80管道补焊 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 1天 | 第12天 | DN80管道更换1米，304管道 | 全厂停车
854 | 12 | 污水处理 | C | 醋酸污水北侧工业水管道补焊 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 1天 | 第13天 | 覆板一块，面积0.5平方，厚度5mm | 全厂停车
855 | 13 | 污水处理 | C | 醋酸尾水排放池更换DN150排水阀一只 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 1天 | 第14天 | DN150阀门更换一只 | 全厂停车
856 | 14 | 污水处理 | C | 醋酸污水更换DN150消防水阀门一只 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 1天 | 第15天 | DN150阀门更换一只 | 全厂停车
857 | 15 | 污水处理 | C | 甲醇污水进口管线更换阀门10只 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 6天 | 第11天 | DN150*2,DN200*2,DN250*6含法兰割焊 | 全厂停车
858 | 16 | 污水处理 | C | 万吨污水凉水塔检查填料、布水管喷头检查，塔盘清灰 | 工程公司/厂家 |  | 赵宝胜 | 3天 | 第7-13天 | 视检查情况 | 气化单炉炉运行
859 | 17 | 污水处理 | C | 甲醇污水凉水塔检查填料、布水管喷头检查，塔盘清灰 | 工程公司/厂家 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第7-13天 |  | 气化单炉炉运行
860 | 18 | 污水处理 | C | 醋酸污水厌氧塔楼梯及平台更换（四个） | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第10-15天 | 旋转式楼梯20米*4，面积30平方*4 | 全厂停车
861 | 19 | 污水处理 | C | 厌氧塔塔体壁厚检测（四个） | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第10-15天 | 高度2,10,20各4处手工打磨后进行检测 | 全厂停车
863 | 21 | 污水处理 | C | 内回流沉淀更换阀门 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第6-11天 | DN300PN1.0法兰蝶*10 | 全厂停车
864 | 22 | 污水处理 | C | 内回流沉淀池除臭装置盖板拆装 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第6-11天 | 280平方盖板 | 全厂停车
865 | 23 | 污水处理 | C | 气化水（2）至万吨污水管道碰头并制作分配台 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第6-11天 | DN250管道100米，DN600管道5米 | 气化单炉炉运行
866 | 25 | 污水处理 | C | 万吨污水P104出口阀门更换(3只) | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第6-11天 | DN350法兰蝶3只 | 全厂停车
867 | 26 | 污水处理 | C | 万吨污水溶气罐清洗维保 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 5天 | 第6-11天 | 拆装DN350两只，视情况DN300法兰拆除4块，视情况处理内部填料 | 全厂停车
868 | 27 | 污水处理 | C | 万吨污水气浮池阀门更换 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 1天 | 第8天 | DN80对夹蝶3只 | 全厂停车
870 | 29 | 污水处理 | C | 甲醇反应池ABCD碱管道更换 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 3天 | 第9-11天 | DN50不锈钢管道300米，弯头20只，阀门5只，法兰10片 | 气化单炉炉运行
871 | 30 | 污水处理 | C | 甲醇污水凉水塔上塔，出塔管阀件更换 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 3天 | 第10-12天 | DN200阀门5只，DN250管道10米，DN200管道5米 | 全厂停车
872 | 31 | 污水处理 | C | 气化灰水管（甲醇至万吨）第一，第三根更换 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 3天 | 第12-14天 | 拆，装DN250管道300米 | 同步气化更换管道时间
873 | 32 | 污水处理 | C | 万吨P104旁边地坑内部管道改造 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第7天 | DN50管道10米，DN50阀门2只 | 全厂停车
874 | 33 | 污水处理 | C | 醋酸污水CAST池排水管更换阀门 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第8天 | DN200对夹式蝶阀4只 | 全厂停车
875 | 34 | 污水处理 | C | 醋酸污水E103B-E105B更换出水管线 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第8天 | DN80不锈钢管道50米 | 全厂停车
876 | 35 | 污水处理 | C | 醋酸污水E105B更换布水器及阀门 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第8天 | DN250不锈钢管道10米，DN40不锈钢管道10米，DN40阀门9只，DN40法兰18片 | 全厂停车
878 | 36 | 污水处理 | C | 万吨污水P102更换进，出口阀和止回阀 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第9天 | DN250对夹蝶阀4只，DN300对夹蝶阀4只，DN250止回阀2只 | 全厂停车
879 | 37 | 污水处理 | C | 万吨污水P104更换进，出口阀和止回阀 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第9天 | DN250对夹蝶阀4只，DN300对夹蝶阀4只，DN250止回阀2只 | 全厂停车
880 | 38 | 污水处理 | C | 万吨污水P102出口更换药剂管道 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第9天 | DN40碳钢管道20米，DN300管道3米，DN300法兰2片 | 全厂停车
883 | 41 | 污水处理 | C | 消防水池南侧自来水管道 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第9天 | 土建先开挖，更换DN50管道2米（割焊） | 全厂停车
884 | 42 | 污水处理 | C | 醋酸污水沼气燃烧器维保 | 工程公司/厂家 |  | 赵宝胜 | 24h | 第9天 | 打火开关，电磁阀，进气电动阀 | 全厂停车
885 | 43 | 污水处理 | C | 醋酸污水VOC装置维保 | 工程公司/厂家 |  | 赵宝胜 | 24h | 第10天 | DN50UPVC管道漏点处理4处，碱泵电机0.55碱泵维保，风机18.5电机维保，碱罐漏点检查并处理漏点 | 全厂停车
886 | 44 | 污水处理 | C | 万吨污水VOC装置维保 | 工程公司/厂家 |  | 赵宝胜 | 24h | 第10天 | DN50UPVC管道漏点处理2处，碱泵电机0.55碱泵维保，风机电机18.5维保， | 全厂停车
888 | 46 | 污水处理 | C | 新增厌氧系统与老系统碰头 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 2天 | 第15-16天 | DN50管道割焊，焊接法兰。DN75管道割焊，焊接法兰。DN150管道割焊，焊接法兰（2处）。 | 全厂停车
889 | 47 | 污水处理 | C | 脱硫催化剂更换 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第17天 | 1吨氧化铁催化剂 | 全厂停车
890 | 48 | 污水处理 | C | 醋酸消防泵房更换消防水管道 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第18天 | DN32管道更换3米，如果不能停消防水则在管道外面包大管3米 | 全厂停车
891 | 49 | 污水处理 | C | 甲醇消防泵房补焊消防水管道 | 工程公司 |  | 赵宝胜 | 24h | 第18天 | 补焊，覆板0.2平方 | 全厂停车