## 装备保障部（电仪）标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量
1048 | 157 | 电-低压维修 | C | 醋酸片区进线防雷改造 | 工程公司 |  | 汤明生 | 120h |  | 72套避雷装置接线（70-80个4p63A的断路器，包括做铜线鼻，接线，安装导轨型号HR-6800共100米，铜线鼻子DT-16约1500个（背后卡槽））
1075 | 6 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸一期FT-1455更换平衡式流量计 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 1.5″150LB，需割焊管道 材质316L
1077 | 8 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸一期除盐水FT-1010安装流量计，需割焊管道 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 2″150LB需割焊管道，材质316L
1078 | 9 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸一期仪表空气FT-1008安装流量计 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 4″150LB需割焊管道，材质316L
1080 | 11 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期反应釜液位根部疏通清洗，并紧固液位计夹板螺丝 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 1天 |  | 2″300LB疏通根部清洗液位计，紧固玻璃面板螺丝
1082 | 13 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期FV-31410A更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 3天 |  | 需割焊管道，安装新阀门 10寸，300LB，材质316L
1083 | 14 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期FV-31315A/B更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 3天 |  | 1.5″300LB 需割焊管道，材质316L
1084 | 15 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二期FV-21315更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 1“600LB阀门
1085 | 16 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期T31401底部蒸汽压力表根部阀更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 需割○14管子,焊接M20焊接头，材质316L
1087 | 18 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二期FT-1910电磁流量计更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 1/2管道更换安装新表需要割焊管道，1/2寸 150LB，材质316L
1088 | 19 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期FV-31301检查维保 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 3天 |  | 10″300LB
1090 | 21 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二期孔板流量计垫片检查更换 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 4天 |  | 详见清单
1092 | 23 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸三期EV-31454安装阀门，接线，配气源调试 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 3天 |  | 需割焊管道 2″150LB，材质316L
1096 | 27 | 电仪-醋酸 | C | 三期火炬S31702液位更换双法兰液位 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 1天 |  | 2″150LB双阀兰变送器
1098 | 29 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸厂调节阀维保 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 6天 |  | 详见清单
1099 | 30 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二期闪蒸阀检查 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 8″300LB
1103 | 34 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸一期FT-1309更换垫片 | 工程公司/电仪 |  | 李杰 | 2天 |  | 8″300LB
1104 | 35 | 电仪-醋酸 | C | 醋酸一、二、三期取样冷却器维保，盘管测壁厚，打压测漏 | 工程公司/电仪 |  | 龚治国 | 4天 |  | 1/2″300LB两片连接法兰拆装，DN200大盖拆装（共13台）
1112 | 43 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换参与联锁的一体化温度变送器14支 | 工程公司 |  | 高勇 | 3天 |  | 12支（M27*2)拆装，1支（1-1/2"300LB)拆装，1支铂电阻拆装
1113 | 44 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换参与联锁的差压变送器9台、压力变送器3台 | 工程公司 |  | 高勇 | 6天 |  | 4台（2“150LB）变送器拆装，8台变送器拆装
1114 | 45 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换联锁阀门电磁阀105只 | 工程公司 |  | 高勇 | 10天 |  | 电磁阀（1/2"NPT)拆装，见清单
1115 | 46 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换磁自伸缩液位计12台 | 工程公司 |  | 高勇 | 6天 |  | 2台（2"600LB）,4台（2"300LB），6台（2"150LB）拆装
1116 | 47 | 电仪-甲醇一期 | C | 现场仪表接线箱整改、更换 | 工程公司 |  | 高勇 | 10天 |  | 接线箱开盖检查，详见清单
1117 | 48 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换153KV-013 | 工程公司 |  | 高勇 | 2天 |  | 8“900LB阀门拆装
1118 | 49 | 电仪-甲醇 | C | 甲醇片区调节阀维保 | 工程公司 |  | 高勇 | 25天 |  | 阀门拆装，详见阀门检修清单
1119 | 50 | 电仪-甲醇一期 | C | 152LT564B拆检疏通查表 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 2“600LB双法兰差压变送器拆、装,取压口疏通
1123 | 54 | 电仪-甲醇一期 | C | 152LT579B和翻板液位计相差较大拆检疏通 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 3"150LB双法兰差压变送器拆、装,取压口疏通
1124 | 55 | 电仪-甲醇一期 | C | 合成塔出口压差压力表根部阀漏，更换根部阀 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | DN20仪表球阀更换（需要焊接）316L
1126 | 57 | 电仪-甲醇一期 | C | PV152447B阀杆O型圈漏气 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 2"150LB调节阀拆、装
1127 | 58 | 电仪-甲醇一期 | C | 153TI142检查外部接线 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 拆、装仪表接线箱盖子，检查仪表电缆
1128 | 59 | 电仪-甲醇一期 | C | 152LT154A/B拆检疏通 | 工程公司 |  | 高勇 | 2天 |  | 2台3"900LB双法兰差压变送器拆、装,取压口疏通
1130 | 61 | 电仪-甲醇一期 | C | 152PV-321B返厂维保，更换气缸 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | DN900,150LB调节阀拆、装
1131 | 62 | 电仪-甲醇一期 | C | 硫回收TT036坏 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 2"150LB一体化热电偶拆、装，取压口疏通
1132 | 63 | 电仪-甲醇一期 | C | 152LT-522拆检疏通 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 3"900LB双法兰拆、装,取压口疏通
1134 | 65 | 电仪-甲醇一期 | C | 更换仪表气源管 | 工程公司 |  | 高勇 | 5天 |  | DN15约550米，DN20约350米
1135 | 66 | 电仪-甲醇一期 | C | 仪表现场穿线管整改 | 工程公司 |  | 高勇 | 5天 |  | 更换防爆穿线绕管，详见清单
1136 | 67 | 电仪-甲醇一期 | C | PV30005，PV15103更换新阀 | 工程公司 |  | 高勇 | 3天 |  | 20"300LB，14"300LB，阀门拆、装
1137 | 68 | 电仪-甲醇一期 | C | LV15114，152LV154，152LV156下线检查 | 工程公司 |  | 高勇 | 3天 |  | 3"900LB，4"900LB，2"150LB阀门拆、装
1138 | 69 | 电仪-甲醇一期 | C | CO、合成气、氨压缩机变送器效验 | 量传、仪表、工程公司 | 高勇 | 高勇 | 10天 |  | 30台变送器校验配合（M20接头约60只拆装）
1139 | 70 | 电仪-甲醇一期 | C | LT-15106跳坏值，双法兰拆件疏通，检查表好坏 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 3"900LB双法兰差压变送器拆、装,取压口疏通
1140 | 71 | 电仪-甲醇一期 | C | 153LV-130阀门检查 | 工程公司 |  | 高勇 | 2天 |  | 6"900LB法兰拆、装
1141 | 72 | 电仪-甲醇一期 | C | LT-15101-1现场翻板浮子、LT-15101-2液位变送器有问题，检查 | 工程公司 |  | 高勇 | 1天 |  | 拆、 装2"900LB 法兰
1200 | 131 | 电仪-甲醇一期 | C | 万吨污水风机调节阀维保 | 工程公司 |  | 高勇 | 5天 |  | 2台DN350 PN1.6调节阀拆、装
1201 | 132 | 电仪-甲醇一期 | C | 152LV-479，152FV-051更换新阀 | 工程公司 |  | 高勇 | 2天 |  | 6"600LB，12"150LB阀门拆、装
1202 | 133 | 电仪-甲醇一期 | C | 安装甲醇罐区质量流量计FT-40101 | 工程公司 |  | 高勇 |  |  | 8“150LB流量计拆装
1205 | 136 | 电仪-甲醇二期 | C | 2159LT102加装雷达液位计，2"150LB | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 拆、装法兰2"150LB
1206 | 137 | 电仪-甲醇二期 | C | 甲醇二期伴热管沙眼、根部阀泄漏打抱箍点需要重新焊接，五阀组接头漏、螺牙坏需要处理 | 工程公司 |  | 邹建军 | 5天 |  | FT-215101，PT-215111，PT-215122，2153LT-126B割、焊接头、管子，材质316L
1207 | 138 | 电仪-甲醇二期 | C | 甲醇二期液位测量点改双法兰差压变送器5台 | 工程公司 |  | 邹建军 | 3天 |  | 2152LT-002B（DN50,600LB），2152LT-102B（DN50,600LB），2152LT-231（DN50,150LB），LT-215902B（DN20,150LB），LT-215902C（DN20,150LB）：拆、装5台双法兰差压变送器
1208 | 139 | 电仪-甲醇二期 | C | 甲醇二期液位测量点改磁致伸缩液位计4台 | 工程公司 |  | 邹建军 | 3天 |  | 2152LT-002A（DN50,600LB），2152LT-102A（DN50,600LB），LT-215902A（DN20,150LB），LT-215714（DN25,150LB）：拆、装4台磁致伸缩液位计
1209 | 140 | 电仪-甲醇二期 | C | 除氧器温度TT215905，怀疑插入深度不够（无套管），待确认原因 | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 拆、装一体化温度变送器（M27*2),
1211 | 142 | 电仪-甲醇二期 | C | FT-215101，FT-215102，157FT05移位 | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 配导压管约20米，仪表电缆穿线管整改约20米
1218 | 149 | 电仪-甲醇二期 | C | 2153TV-033A、2153XV-070下线返厂；阀门附件检修 | 工程公司 |  | 邹建军 | 4天 |  | 2153TV-033A（4“600LB拆、装）；2153XV-070（10“600LB拆、装）；
1219 | 150 | 电仪-甲醇二期 | C | 冷箱2153LV-126B更换阀杆 | 工程公司 |  | 邹建军 | 2天 |  | 2“9OOLB法兰拆、装
1220 | 151 | 电仪-甲醇二期 | C | XV-215640阀门内漏，返厂维修，需要拆装 | 工程公司 |  | 邹建军 | 4天 |  | 6“150LB阀门拆、装
1222 | 153 | 电仪-甲醇二期 | C | 2152FV-380、2152FV-381下线返厂更换阀内件 | 工程公司 |  | 邹建军 | 4天 |  | 2台1“900LB阀门拆、装
1223 | 154 | 电仪-甲醇二期 | C | 甲醇二期孔板安装方向需要调整，流量计安装方向需要调整、变送器移位 | 工程公司 |  | 邹建军 | 4天 |  | 2152FT-155 2152FT-290 2152FT-291 2152FT-390 2152FT-261 2152FT-262 2152FT-380 2152FT-381 2152FI-210 2152FT-255 2寸150LB10只
1225 | 156 | 电仪-甲醇二期 | C | PV-215708、PV215701、PV215502、HV-215702检查 | 工程公司 |  | 邹建军 | 2天 |  | 12" 150LB RF法兰 拆、装
1230 | 161 | 电仪-甲醇二期 | C | 2152LT-025更换双法兰变送器 | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 拆、装双法兰差压变送器2" 600LB法兰
1233 | 164 | 电仪-甲醇二期 | C | 甲醇二期新增联锁11只一体化温度变送器安装接线，调试 | 拆装？/电仪分公司 | 孙维庆 | 邹建军 | 5天 |  | 拆、装1-1/2"300LB法兰7只，1-1/2"600LB法兰3只，1/2"900LB法兰1只；放6分穿线管100米左右、仪表电缆400米左右、16根防爆扰性管和拆、接线。
1247 | 178 | 电仪-空分 | C | TV-01303内漏拆除检查 | 工程公司/电仪 |  | 刘盛 | 5天 |  | 拆，装阀门，1”900LB
1249 | 180 | 电仪-气化 | C | 气化D炉FT-1206D3/D4根部阀沙眼补焊 | 工程公司 |  | 韦飞 | 1天 |  | 根部阀焊接5个沙眼补焊，材质316L
1250 | 181 | 电仪-气化 | C | 气化炉中间接线箱接线检查 | 工程公司 |  | 韦飞 | 10天 |  | 20个中间接线箱开箱检查
1251 | 182 | 电仪-气化 | C | 气化炉常规检修 | 工程公司/甲醇项目部 |  | 韦飞 | 20天 |  | 无具体项目及工作量
1252 | 183 | 电仪-气化 | C | LT-1204D3磁致伸缩的楼板 | 工程公司 |  | 韦飞 | 1天 |  | 动火,开一个直径40cm的孔
1253 | 184 | 电仪-气化 | C | PV-1105/PV-1108阀门下线维保（氮气禁油） | 工程公司 |  | 韦飞 | 10天 |  | DN15 900LB阀门拆装 2只
1254 | 185 | 电仪-气化 | C | FV-1317A/D根部阀疏通及安装冲洗水管线 | 工程公司 |  | 韦飞 | 5天 |  | 2寸 300LB法兰 8只拆装，120米冲洗水管线铺设Φ14不锈钢管
1255 | 186 | 电仪-气化 | C | 火炬酸性气分液管液位计根部阀检查 | 工程公司 |  | 韦飞 | 1天 |  | 2寸 300LB法兰 根部阀拆检
1256 | 187 | 电仪-气化 | C | 更换氧气切断阀XV1200 | 工程公司 |  | 高勇 | 2天 |  | 6"150LB阀门拆装
1257 | 188 | 电仪-气化 | C | 渣水四楼A、B、C共三套合成气预处理改造 | 工程公司 |  | 焦鑫 | 7天 |  | 渣水四楼更换三套在线分析前处理箱1000*800*300mm，配冷却水1寸管约50米，冷却水4分管约30米；渣水四楼至框架一楼安装并敷设200mm桥架100米，敷设一体化伴热管约300米；框架一楼分析小屋外安装配电箱一套，敷设3*4mm2电缆约50米，一楼三套预处理箱内安装旋风分离设备以及配6.35mm不锈钢管约20米
1258 | 189 | 电仪-热电 | C | 供普莱克斯1.0MPa、2.5MPa、9.8MPa强捡流量计拆卸送捡 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 拆、装变送器六台，温变3只，积算仪2只，m20接头12只
1259 | 190 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉给水主、旁路调节阀拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 六台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管
1260 | 191 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉减温水调节阀拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 十二台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管
1261 | 192 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉主汽电动门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1262 | 193 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉向空排一、二次电动门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 3天 |  | 六台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1263 | 194 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉给水电动总门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1264 | 195 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉给水平台电动隔离门拆检 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 十五台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1265 | 196 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉主蒸汽隔离门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1266 | 197 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉减温水隔离门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 3天 |  | 十二台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1267 | 198 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#4#双减供汽调门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 四台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管；拆接电机本体测温、转速探头线
1268 | 199 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#4#双减温度调门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 3天 |  | 四台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管；拆接电机本体测温、转速探头线
1269 | 200 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#4#双减进汽一次、二次门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 4天 |  | 七台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1270 | 201 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#4#双减供汽门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 5天 |  | 四台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1271 | 202 | 电仪-热电 | C | 双减联络门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 6天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1272 | 203 | 电仪-热电 | C | 1#机循环水进出口蝶阀拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 五台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1273 | 204 | 电仪-热电 | C | 1#机进汽，抽汽电动门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 3天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1274 | 205 | 电仪-热电 | C | 2#机进汽，排汽电动门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 4天 |  | 三台电动装置，工程公司负责拆、接线更换套管
1275 | 206 | 电仪-热电 | C | 配合1#给水泵液偶维保 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 一台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管；拆接电机本体测温、转速探头线
1276 | 207 | 电仪-热电 | C | 1#、2#高加进汽调门拆接线、调行程 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 二台电动执行机构，工程公司负责拆、接线更换套管
1277 | 208 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉给煤机维保、校验 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 3天 |  | 三十只仪表箱、柜，工程公司负责清灰，配合校验拆装挡板
1278 | 209 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉点火系统维保 | 工程公司/电仪 | 周强 | 周强 | 2天 |  | 六只仪表柜，工程公司负责清灰，火检探头保养
1281 | 212 | 电仪-热电 | C | 除盐水一期母管PH计、电导表移位 | 工程公司 |  | 周强 | 2天 |  | 20米取样管、针型阀2只、流通池2只安装，需焊接
1283 | 214 | 电仪-热电 | C | 更换环保中转仓、灰库气源分配箱 | 工程公司 |  | 周强 | 5天 |  | 更换四只八路气源分配箱，需割、焊，拆接线及气源管
1285 | 216 | 电仪-热电 | C | 1#2#3#炉汽包电接点液位加装接线箱 | 工程公司 |  | 周强 | 3天 |  | 加装六只接线箱，拆接线，对点
1287 | 218 | 电仪-热电 | C | 供普莱克斯2.5MPa,1.0MPa流量变送器、温变移位 | 工程公司 |  | 周强 | 5天 |  | 安装仪表箱两只，引压管80米，针型阀8只，三阀组2只
1303 | 234 | 电仪-甲醇一期 | C | 冷箱153LV-126A更换气缸。 | 工程公司 |  | 高勇 | 8h |  | 更换调节阀4寸900lb气缸一只，并用钢丝绳固定气缸。
1304 | 235 | 电仪-甲醇二期 | C | 新空分机柜间整理备用线。 | 工程公司 |  | 刘盛/朱文波 | 2天 |  | 4人/2天，整理电缆。
1305 | 236 | 电仪-热电 | C | 现场拆检一秒阀，更换阀内件。 | 工程公司 |  | 周强 | 2天 |  | 4"900LB
1306 | 237 | 电仪-热电 | C | 更换热电联锁变送器50台。 | 工程公司 |  | 周强 | 2天 |  | 1/4"NPT、1/2"NPT接头拆装。
1307 | 238 | 电仪-空分 | C | FV01402B现场拆检，更换阀内件。 | 工程公司 |  | 刘盛 | 2天 |  | 4"900LB
1308 | 239 | 电仪-热电 | C | 更换原水箱蒸汽、脱硫岛蒸汽测量元件。 | 工程公司 |  | 周强 | 2天 |  | 4"300LB,6"150LB法兰拆、装
1309 | 240 | 电仪-气化 | C | 更换PT-1104E/F单法兰压力变送器。 | 工程公司 |  | 韦飞 | 1天 |  | 1-1/2"1500LB 变送器2台
1310 | 241 | 电仪-甲醇一期 | C | 二期硫回收焚烧炉03点火检拆检。 | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 3寸150LB疏通、清理火检测量口
1311 | 242 | 电仪-甲醇一期 | C | TV-15103阀杆处漏，更换填料 | 工程公司/电仪 | 邹建军 | 邹建军 | 3天 |  | 16"900LB 阀门拆、装
1312 | 243 | 电仪-甲醇一期 | C | PV01452A/B，PV-01402A检查内漏 | 工程公司/电仪 | 刘盛 | 刘盛 | 2天 |  | 2台3"600LB阀门拆装，8"600LB阀门拆装
1313 | 244 | 电仪-甲醇二期 | C | LV-215114阀芯90%开度以上漏 | 工程公司/电仪 |  | 邹建军 | 3天 |  | DN50，150LB，RF法兰拆装。
1314 | 245 | 电仪-甲醇二期 | C | 2153FI107根部阀后接头漏、滑牙 | 工程公司 |  | 邹建军 | 1天 |  | 1/2npt切割、焊接，材质316L

## 甲醇片区调节阀清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号
1 | ZV-020 | 中压蒸汽切断 | QA647Y-600LBC 2"150LB RF
2 | PV-030 | 气动薄膜调节阀 | 98-21225 1"150LB RF
3 | FV-005 | 酸性气进制硫炉调节阀 | 3"300LB98-21225AB RF
4 | PV-032 | 气动薄膜调节阀 | 98-21225 1"600LB RF
5 | LV-008 | 去气化研磨水槽 | 1"150LB (KTSL) RF
6 | LV-010 | 除盐水废锅液位 | 1"300LB (KTSL) RF
7 | LV-020 | E-6液位调节阀 | 1"600LB
8 | FV-003 | 酸性气进制硫炉调节阀 | 4"150LB98-21225AB RF
9 | PV-160701 | 低压富氢气放空调节 | 77-31311 6"150LB RF
10 | PV-160702 | 高压富氢气放空调节 | 97-21225 6"150LB RF
11 | PV-15902 | II级膜原料气压力控制 | HCP，DN150，600LB RF
12 | PV-15903 | 膜分离前放空调节 | 4"600LB 47-41912
13 | TV-15901 | 原料气温度控制 | HTS，DN50，150LB
14 | PV-15901 | 原料气压力控制 | HCP，DN200，600LB RF
15 | HV-15901 | 原料气流量控制 | HCP，DN150，600LB RF
16 | HV-15902 | 联锁控制 | HCN，DN100，600LB RF
17 | DV-15901 | 联锁控制 | HCP，DN200，600LB RF
18 | FV-160102 | YB902出口阀 | ZJHM-100K PN1.6MPa 250A×250A
19 | HV-15701 | 常压塔回流槽出口不 凝气遥控 | W7233YB-16K(8"150LB)
20 | PV30005 | 除氧器压力调节阀 | 70-35212（14"300lb)
21 | FV-15107 | 进气提塔低压蒸气流量调节阀 | 35-35212+7"(8"150LB)
22 | 153PCV-134 | 进冷箱低压氮气压力调节阀（自力式） | ZZYP-16B(1"150LB)
23 | 气化FIC-G1211A | 气化9楼半烘预制块自力式调节阀坏 | 2"150LB
24 | LV1206 | 进烧嘴冷却水槽脱盐水调节阀 | 98-21124+98-23(11/2" 150lb)
25 | LV1107 | 冲洗水槽液位调节 | 48-21125+∑FC(3"150LB)
26 | XV-15601B | 氨罐出口切断阀 | EGQ 6"
27 | XV102A1 | A风机调节阀 | SYRD7373H-16C-DN350-PN1.6 DN350 PN1.6
28 | XV102A2 | B风机调节阀 | SYRD7373H-16C-DN350-PN1.6 DN350 PN1.6
29 | XV102A3 | C风机调节阀 | SYRD7373H-16C-DN350-PN1.6 DN350 PN1.6
30 | XV102A4 | D风机调节阀 | SYRD7373H-16C-DN350-PN1.6 DN350 PN1.6
31 | XV102A5 | E风机调节阀 | SYRD7373H-16C-DN350-PN1.6 DN350 PN1.6
32 | XV-40113 | 罐区杂醇油出料阀，内漏 | AW25S 8"150lb RF
33 | 153TV033A气缸 | E15305去V15303A/B合成气温度调节阀 | /
34 | FV-15510换新阀旧阀门暂不维保 | 锅炉补水 | 667/70 3"1500LB
35 | 152LV-057 | T15210富甲醇液位调节阀 | 6H5/7-L1+Type 811.44 UV-60 v-HV(8"900LB) RJ
36 | PV-007B |  | 3"150LB 97-21225
37 | 152LV-312 | T15203富甲醇液位调节阀 | 48-41921(8"300LB)
38 | LV-152318A | T15203富甲醇液位调节阀 | 86-41921EBT(8"150LB)
39 | LV-152318B | T15203富甲醇液位调节阀 | 86-41921EBT(10"150LB)
40 | 152FV-551 | 去T15205富甲醇流量调节阀 | 98-21215(3"150LB)
41 | 152FV-553 | 去T15205富甲醇流量调节阀 | 98-21215(3"150LB)
42 | 153PV200C | Y15301出口CO压力调节阀 | 21125(1"600LB)
43 | 152LV-401（152LV-402） | T15206富甲醇液位调节阀 | 86-41921(10"300LB)
44 | 152PV-233 | V15208出口尾气压力调节阀 | 98-21125EBI(3"150LB)
45 | PV15751 | 精馏0.65MPa蒸汽放空调节阀 | 86-41912(10"300LB)
46 | 152LV053 | T15210富甲醇液位调节阀 | 97-21125EB(1"600LB)
47 | PV-152904A | T15213压力调节 | 98-41921(4"600LB)
48 | 152LV-230 | V15208富甲醇液位调节阀 | 98-21125EBI(4"150lb)
49 | 152FV-127 | 去T15207CO2流量调节阀 | 98-21125EB(4"150LB)
50 | 152FV-162 | 去T15201富甲醇流量调节阀 | 48-41421EB(2"600LB)
51 | 152FV-049 | 去T15210富甲醇流量调节阀 | 48-21125EB(2"600LB)
52 | 152FV-501 | 去E15210A-D贫甲醇流量调节阀 | 48-21215(4"300LB)
53 | 152TV-527A | 混合器出口蒸汽温度调节阀 | 86-41912EB 8"150LB
54 | 152PV-196 | V15203去C15201II闪蒸气压力调节阀 | 48-41412EBI(2"300LB)
55 | 152PV-512 | E15214出口酸气压力调节阀 | 97-21225(1"150LB)
56 | 152PV-447A | V15209低压氮气压力调节阀 | 98-21225(2"150LB)
57 | 152PV-447B | V15209低压氮气压力调节阀 | 98-21225(4"150LB)
58 | 152PV-544B | T15205出口酸气压力调节阀 | 98-21225(2"150LB)
59 | 152LV522 | 返厂维保 | 1"150LB,RF
60 | 152LV226 | 返厂维保 | 12"150LB,RF
61 | 152PV224B | 返厂维保 | 10"150LB,RF
62 | PV152447B | 返厂维保 | 4"150LB
66 | 153LV130 | 返厂维保 | DN150 PN40
67 | LV15114 | 返厂维保 | 2"150LB
68 | LV15106 | 返厂维保 | 2"900LB,RJ
69 | FV15107 | 返厂维保 | 8"150LB,RF
70 | FV15510 | 返厂维保 | 3"1500LB,RF
71 | FIC15707AB | 返厂维保 | 4"300LB,RF
72 | FV15714 | 返厂维保 | 1"150LB,RF
73 | LV023 | 返厂维保 | 11/2"150LB,RF
74 | FV050 | 返厂维修 | 4"150LB,RF
75 | PV021 | 返厂维保 | 3"150LB
76 | HV215702 | 返厂维保 | 3”150lb
77 | 2153TV-033A | 返厂维保 | DN100，600LB,RF
78 | 2153XV-070 | 返厂维保 | 900# 10〞
79 | 2152FV-380 | 返厂维保 | 1"900LB,RF
80 | 2152FV-381 | 返厂维保 | 1"900LB,RF
81 | XV-215640 | 返厂维保 | 6"150LB,RF
82 | PV-215708 | 返厂维保 | 6"150LB,RF
83 | PV-215701 | 返厂维保 | 6"150LB,RF

## 醋酸片区调节阀清单
调节阀大修清单
序号 | 位号 | 规格型号
1 | FV-1410 | 4"300#
2 | FV-1416 | 4"300#
3 | FV-1434 | 1"150#
4 | FV-1465 | 1"300#
5 | LV-1401 | 2"300#
6 | LV-1406 | 2"150#
7 | LV-1456A | 1"150#
8 | FV-21902 | 1"150#ZJHP-150KW
9 | FV-21903 | 1"150#ZJHP-150KW
10 | LV-21902 | 1"150#ZJHP-150k
11 | PV-21902 | 1"150#ZJHP-150BW
12 | TV-21901 | 1.5"150#ZJHP-150K
13 | HV-21901 | 1"150#
14 | PCV-1211 | P1V7W1A7E3WA-54079
15 | PCV-1214 | P1V7W1A7E3WA-54079
16 | PCV-1217 | P1V7W1A2E3W-220
17 | PCV-1302A | P1V7W1A7E3WA-54079
18 | PCV-1302B | P1V7W1A7E3WA-54079
19 | PCV-1324 | 627W
20 | PCV-1387 | 627W
21 | PCV-1457 | Y690H
22 | PCV-1483 | 627W
23 | PCV-1549 | 627H
24 | PCV-1563 | 627W
25 | PCV-1582 | 98H-200
26 | PCV-1583 | 95H
27 | PCV-1656 | 1301G
28 | PCV-1671 | 98H-211
29 | PCV-1673 | 98H-198
30 | PCV-1675 | 98H-224
31 | PCV-1710 | 95H
32 | PCV-1717 | 95H
33 | PCV-1720 | 95L
34 | PCV-1725 | 1301F
35 | PCV-1780 | 95H
36 | PCV-1793 | 95H
37 | TV-203 | 1.5"-150#98-21225
38 | TV-204 | 1.5"-150#98-21225
39 | TV-297 | 1.5"-150#98-21225
40 | EV-304 | 4"-300#
41 | EV-305 | 6"-300#
42 | EV-306 | 8"-300#
43 | FV-303 | 2" -300#98-41621
44 | FV-309 | 8" - 300# CV500
45 | FV-315 | 1"-300#HLC
46 | FV-319 | 3" 300# ET657/45波纹管
47 | FV-320 | 3" 300# ET657/45波纹管
48 | FV-322 | 2"- 300# 87-41625
49 | FV-331 | 2"-300# 1018S.00
50 | FV-331B | 4"-300# VSUC51
51 | FV-332 | 1"-300# GX波纹管
52 | FV-339 | 1/2" -150# 1018S.00
53 | FV-392 | 4"-150# CP 657/46
54 | HV-301 | 3" - 300# ET 667/45
55 | HV-303 | 3"- 300# GX
56 | HV-314A | 2"-300#
57 | HV-314B | 2"-300#
58 | LV-305 | 6"- 300# V300
59 | LV-316A | 3" -150#35-35222
60 | LV-316B | 3" -150#35-35222
61 | LV-332A | 1" -300# 1018S.00
62 | LV-332B | 1.5"-300# 1018S.00
63 | PV-305 | 2" -150# CP667/34
64 | PV-325 | 3“-600# 98-41421EB
65 | PV-329 | 6"-300#98-41621
66 | PV-382 | 2"-300# 1018S.00
67 | PV-384 | 3"-300#98-21225
68 | TV-312A | 1.5"-300#98-21115
69 | TV-312B | 1.5"-300# 97-21215
70 | FV-402 | 1 1/2" - 150# CP 667/30
71 | FV-404 | 1"-150# 1018S.00
72 | FV-408 | 2"-300# 98-41621
73 | FV-410 | 6"-300# 35-35212
74 | FV-412 | 1/2" -150# 1018S
75 | FV-413A | 3"-150# 1018S.00
76 | FV-413B | 1"-150# 1018S.00
77 | FV-416 | 6"-300#35-35212
78 | FV-416B | 6"-300#88-41621
79 | FV-417 | 3"-150# GX
80 | FV-419 | 2" - 150# EZ 667/45
81 | FV-420 | 1.5"-150# 1018S.00
82 | FV-421 | 0.5"-150# 1018S.00
83 | FV-423 | 1" -600# EZ
84 | FV-424 | 1"-300# 1018S.00
85 | FV-433 | 1"-150# EZ
86 | FV-434 | 1" -150# EZ
87 | FV-440 | 1"-150# 1018S.00
88 | FV-451 | 1" -150# 1018S.00
89 | FV-452 | 3/4"-150# 24000SF
90 | FV-454 | 1" -150# 1018S.00
91 | FV-455 | 1" -150# 1018S.00
92 | FV-456 | 1/2" -600# ET
93 | FV-458 | 1" -300# VSU51
94 | FV-459 | 4"-300#48-41421EB
95 | FV-465 | 1" - 150# CP 667/30
96 | FV-475 | 1"-300# 1018S.00
97 | FV-476 | 1" -300# 1018S.00
98 | HV-401 | 8" -150# ZSHWR-10K
99 | HV-403 | 8" -150# ZSHWR-10B
100 | HV-404 | 6" -150# 77-31211
101 | LV-401 | 3"-600#98-41421EB
102 | LV-403 | 3"-600# ET波纹管
103 | LV-405 | 3"-150# 1018S.00
104 | LV-406 | 3"-150# GX
105 | LV-409 | 4" - 150# ET 667/45
106 | LV-414 | 6" -V150SERB-150#
107 | LV-417 | 4"- 150# CP 667/45
108 | LV-431 | 6"-150#97-21225
109 | LV-451 | 1"- 150# 98-21115
110 | LV-454A | 2" - 150# GX
111 | LV-454B | 2" - 150# GX
112 | LV-456A | 1" 150#
113 | LV-456B | 1.5"150# 1018S.00
114 | LV-458 | 1.5"-300#98-21225
115 | PV-422 | 1.5"-150# 1018S.00
116 | PV-442 | 1.5" -150# 1018S.00
117 | PV-453 | 4" -150# 1018S.00
118 | PV-467 | 4" -150# V150 SERB
119 | PV-485 | 1.5"-150# 1018S.00
120 | PV-499 | 3/4"-150# 98-21215
121 | TV-419A | 6"-150# 97-21225
122 | TV-419B | 4"-150# 98-21225
123 | TV-470 | 4"-150# 97-21225
124 | TV-486 | 1"-300#98-21125
125 | PV-667 | 2" -150# HTS
126 | HV-701 | DN100PN40HCBE
127 | HV-702 | DN80PN40TCB
128 | HV-703 | DN50PN40HTS
129 | HV-704 | DN50PN40TCB
130 | HV-706A | DN25PN40AU313490
131 | HV-706B | DN25PN40AU313490
132 | HV-706C | DN25PN40AU313490
133 | HV-706D | DN25PN40AU313490
134 | HV-707A | DN50PN40AU313490
135 | HV-707B | DN50PN40AU313490
136 | HV-707C | DN25PN40AU313490
137 | HV-726 | 2"-150#97-41621
138 | TV-31203 | 2″-150#
139 | TV-31204 | 2″-150#
140 | HV-31201a | 10″-150#
141 | HV-31201b | 10″-150#
142 | HV-31202a | 12″-150#
143 | HV-31202b | 12″-150#
144 | TV-31312A | 3″-600#
145 | TV-31312B | 3″-600#
146 | PV-31305 | 2″-150#
147 | PV-31325 | 6″-600#
148 | PV-31329 | 8″-300#
149 | PV-31384 | 3″-300#
150 | FV-31301 | 10″-300#
151 | FV-31303 | 3″-600#
152 | FV-31309 | 12″-300#
153 | FV-31315A | 1.5″-600#
154 | FV-31315B | 1.5″-600#
155 | FV-31319A | 3″-300#
156 | FV-31319B | 3″-300#
157 | FV-31319C | 3″-300#
158 | FV-31331A | 3″-300#
159 | FV-31331B | 3″-300#
160 | FV-31332 | 1.5″-300#
161 | FV-31339 | 0.75″-150#
162 | LV-31316A | 6″-150#
163 | LV-31316B | 6″-150#
164 | LV-31332A | 1″-300#
165 | LV-31332B | 1″-300#
166 | HV-31300A | 3″-150#
167 | HV-31300B | 3″-150#
168 | HV-31301 | 4″-300#
169 | HV-31303 | 3″-300#
170 | HV-31324 | 1.5″-300#
171 | EV-31304 | 4″-300#
172 | EV-31305 | 12″-300#
173 | EV-31306 | 12″-300#
174 | HV-31314A | 2″-300#
175 | HV-31314B | 2″-300#
176 | HV-31393A | 10″-150#
177 | HV-31393B | 10″-150#
178 | TV-31419A | 6″-150#
179 | TV-31419B | 4″-150#
180 | TV-31470 | 3″-150#
181 | TV-31486 | 1″-300#
182 | PV-31422 | 1.5″-150#
183 | PV-31442 | 1.5″-150#
184 | PV-31467 | 6″-150#
185 | PV-31485 | 1.5″-150#
186 | FV-31402 | 1″-150#
187 | FV-31404 | 1.5″-150#
188 | FV-31406 | 4″-150#
189 | FV-31407 | 3″-600#
190 | FV-31408 | 3″-300#
191 | FV-31410A | 10″-300#
192 | FV-31410B | 6″-300#
193 | FV-31411 | 4″-150#
194 | HV-31411 | 3″-150#
195 | FV-31412 | 1.5″-150#
196 | FV-31413A | 2″-150#
197 | FV-31413B | 1″-150#
198 | FV-31414 | 4″-150#
199 | FV-31416 | 12″-300#
200 | FV-31417 | 6″-150#
201 | HV-31417 | 3″-150#
202 | FV-31418 | 6″-300#
203 | FV-31419 | 2″-150#
204 | FV-31420 | 2″-150#
205 | FV-31421 | 0.5″-150#
206 | FV-31423A | 2″-600#
207 | FV-31423B | 2″-600#
208 | FV-31424A | 1″-300#
209 | FV-31424B | 1″-300#
210 | FV-31433 | 0.5″-NPT
211 | FV-31434 | 0.5″-150#
212 | FV-31440 | 1″-150#
213 | FV-31454 | 1″-150#
214 | FV-31455 | 1.5″-150#
215 | FV-31456 | 0.75″-600#
216 | FV-31458 | 1.5″-300#
217 | FV-31459 | 4″-300#
218 | FV-31475A | 1″300#
219 | FV-31475B | 1″300#
220 | FV-31476 | 1″300#
221 | FV-31491 | 3″-150#
222 | FV-31492 | 1″-150#
223 | FV-31493 | 2″-150#
224 | LV-31401 | 3″-300#
225 | LV-31405 | 3″-150#
226 | LV-31451 | 1″-150#
227 | LV-31454A | 2″-150#
228 | LV-31454B | 2″-300#
229 | LV-31456A | 1″-150#
230 | LV-31456B | 2″-150#
231 | TV-31506 | 1″-150#
232 | PV-31524A | 1″-150#
233 | PV-31524B | 1″-150#
234 | PV-31525 | 1″-150#
235 | PV-31526 | 1″-150#
236 | FV-31504 | 1″-150#
237 | FV-31506 | 1″-150#
238 | PV-31667 | 3″-150#
239 | PV-31694 | 2″-150#
240 | HV-31726 | 2″-150#
241 | PV-31801 | 1″-150#
242 | PV-31807 | 1″-150#
243 | PV-31818 | 1″-150#
244 | PV-31820 | 1.5″-150#
245 | FV-31801 | 1.5″-150#
246 | FV-31802 | 1.5″-150#
247 | FV-31803 | 1″-150#
248 | FV-31804 | 1″-150#
249 | FV-31805 | 1″-150#
250 | FV-31806 | 1″-150#
251 | FV-31807 | 1″-150#
252 | LV-31802 | 1″-150#
253 | LV-31803 | 2″-300#
254 | LV-31805 | 1″-150#
255 | LV-31807 | 2″-300#
256 | FV-31808 | 1″-150#
257 | FV-31809 | 1″-150#
258 | FV-31813 | 1/2″-150#
259 | FV-31814 | 1″-150#
260 | PV-24104 | TCB 2.5"600#
261 | PV-24120 | HCN 1.5"600#
262 | PV-24121 | HTS 4"300#
263 | PV-24122 | HTS 6"150#
264 | PV-24118 | HTS 6"150#
265 | TV-24108 | HTS 1"300#
266 | TV-24109 | VSM RC1/4"
267 | LV-24102 | HTS 2"150#
268 | PV-24108 | DN300PN4.0对夹
269 | PV-24112 | HTS 4"300#
270 | PV-24123 | HTS 6"150#
271 | FV-24124 | 6"150# 35-35212
272 | FV-24125 | 6"150# 35-35212
273 | FV-24126 | 6"150# 35-35212
274 | FV-24127 | 6"150# 35-35212
275 | FV-24128 | 4"150# 35-35212
276 | FV-24129 | 8"600# 35-35212
277 | PV-24118 | 3"150#VSDB01
278 | LV-24101A | 6"150# TCB-HA3D
279 | LV-24101B | 3"150# VSUC01
280 | PV-34112 | DFV-150B-350
281 | LV-34101A | DFV-150B-200
282 | LV-34101B | DFV-150B-100
283 | PV-34118 | 3"150#PZZ34YB-16K
284 | PV-34103 | DN250PN5.0对夹
285 | TV-34103 | 361LSC-240-90
286 | PV-34105 | DN300PN4.0对夹
287 | TV-34105 | 361LSC-160-40
288 | PV-34107 | DN300PN4.0M
289 | TV-34107 | 361LSC-160-60
290 | HV-34100 | 6"150#98-21225
291 | TV-5105 | 1"150#88-21121
292 | TV-5102A | 2"150#88-21121
293 | TV-5102B | 2"150#88-21121
294 | V5101A甲醇槽 | 90-F3216-123456789-2B3S-32-12-SP
295 | V5101B甲醇槽 | P1V7W1A2E3W-220
296 | V5111A醋酸槽 | P1V7W1A7E3WA-54079
297 | V5111B醋酸槽 | P1V7W1A7E3W-220
298 | V5130丙酸槽 | 79-158-123456789-13-16-4-0-SP
299 | V5131废酸槽 | P1V7W1AXE3W/000
300 | V5132废酸槽 | P1V7W1A7E3WA-54079
301 | 发醋酸A球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
302 | 发醋酸B球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
303 | 发醋酸C球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
304 | 发醋酸D球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
305 | 发乙酯A球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
306 | 发乙酯B球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
307 | 发乙酯C球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
308 | 发乙酯D球阀 | 1.5"150#VSDB01-150D-400-5021
309 | FV-3101A | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
310 | FV-3101B | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
311 | FV-3101C | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
312 | FV-3101D | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
313 | FV-3102A | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
314 | FV-3102B | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
315 | FV-3102C | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
316 | FV-3102D | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
317 | FV-3104A | 63110RA-S-NW7A-16KDN125
318 | FV-3104B | 63110RA-S-NW7A-16KDN125
319 | FV-3104C | 63110RA-S-NW7A-16KDN125
320 | FV-3104D | 63110RA-S-NW7A-16KDN125
321 | FV-3105A | ZJHP-16K DN100×PN1.6
322 | FV-3105B | ZJHP-16K DN100×PN1.6
323 | FV-3105C | ZJHP-16K DN100×PN1.6
324 | FV-3105D | ZJHP-16K DN100×PN1.6
325 | FV-3106A | ZJHP-16B DN50×PN1.6
326 | FV-3106B | ZJHP-16B DN50×PN1.6
327 | FV-3106C | ZJHP-16B DN50×PN1.6
328 | FV-3106D | ZJHP-16B DN50×PN1.6
329 | FV-3109A | ZJHP-16K DN80×PN1.6
330 | FV-3109B | ZJHP-16K DN80×PN1.6
331 | FV-3110A | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
332 | FV-3110B | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
333 | FV-3111 | ZJHP-16K DN125×PN1.6
334 | FV-3112A | ZJHP-16B DN50×40PN1.6
335 | FV-3112B | ZJHP-16B DN50×40PN1.6
336 | FV-3113 | ZJHP-16K DN125×PN1.6
337 | FV-3115A | ZJHP-16K DN200×PN1.6
338 | FV-3115B | ZJHP-16K DN200×PN1.6
339 | FV-3116 | ZJHP-16K DN80×PN1.6
340 | FV-3117 | 63235RA-S-NW7A-16KDN300
341 | FV-3118 | ZJHP-16B DN150×PN1.6
342 | FV-3120 | 63110RA-S-NW7A-16KDN200
343 | FV-3121 | ZJHP-16B DN80×PN1.6
344 | FV-3122 | ZJHP-16B DN80×PN1.6
345 | FV-3125 | ZJHP-16K DN50×32PN1.6
346 | FV-3126 | ZJHP-16K DN50×32PN1.6
347 | HV-3101A | ZJHP-16K DN50×PN1.6
348 | HV-3101B | ZJHP-16K DN50×PN1.6
349 | HV-3101C | ZJHP-16K DN50×PN1.6
350 | HV-3101D | ZJHP-16K DN50×PN1.6
351 | HV-3102 | ZJHP-16K DN50×32PN1.6
352 | LV-3106A | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
353 | LV-3106B | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
354 | LV-3106C | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
355 | LV-3106D | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
356 | LV-3107A | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
357 | LV-3107B | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
358 | LV-3110 | ZJHP-16K DN40×32PN1.6
359 | LSV-3112A | ZJHP-16K DN25×PN1.6
360 | LSV-3112B | ZJHP-16K DN25×PN1.6
361 | LSV-3112C | ZJHP-16K DN25×PN1.6
362 | LSV-3112D | ZJHP-16K DN25×PN1.6
363 | LSV-3113A | ZJHP-16K DN25×PN1.6
364 | LSV-3113B | ZJHP-16K DN25×PN1.6
365 | LSV-3113C | ZJHP-16K DN25×PN1.6
366 | LSV-3113D | ZJHP-16K DN25×PN1.6
367 | TV-3103A | ZJHP-16K DN25×20PN1.6
368 | TV-3103B | ZJHP-16K DN25×20PN1.6
369 | TV-3103C | ZJHP-16K DN25×20PN1.6
370 | TV-3103D | ZJHP-16K DN25×20PN1.6
371 | 1＃釜进水 | DN40PN1.6
372 | E101进口 | DN80PN1.6ZJRP-10K
373 | E102进口 | DN80PN1.6
374 | E103进口 | DN80PN1.6ZJRP-10K
375 | E104进口 | DN80PN1.6ZJRP-10K
376 | E105进口 | DN80PN1.6ZJRP-10K
377 | E106进口 | DN80PN1.6ZJRP-10K
378 | LV3020 | DN25PN1.6ZJHP-16B
379 | TV3020 | DN25PN1.6ZJHP-16B
380 | TV101A | 2"-150#
381 | TV101B | 2"-150#
382 | 氮封乙酯A | P1V7C1A1E3W-220
383 | 氮封乙酯B | P1V7C1A1E3W-220
384 | 氮封乙醇A | P1V7C1A1E3W-220
385 | 氮封乙醇B | P1V7C1A1E3W-220
386 | 氮封醋酸A | P1V7C1A1E3W-220
387 | 氮封醋酸B | P1V7C1A1E3W-220
388 | P117A出口 | VSUC01 2"-150#
389 | P117B出口 | VSUC01 2"-150#
390 | FV4001a | 867-45-GT-16K-100
391 | FV4001b | 867-45-GT-16K-100
392 | FV4001c | 867-45-GT-16K-100
393 | FV4001f | 867-45-GT-16K-100
394 | FV4002a | 867-45-GT-16K-100
395 | FV4002b | 867-45-GT-16K-100
396 | FV4002c | 867-45-GT-16K-100
397 | FV4002f | 867-45-GT-16K-100
398 | FV611a | 867-45-GT-16RF-65
399 | FV614a | 867-45-GT-16RF-65
400 | FV611b | 867-45-GT-16RF-65
401 | FV614b | 867-45-GT-16RF-65
402 | FV611c | 867-45-GT-16RF-65
403 | FV614c | 867-45-GT-16RF-65
404 | FV611f | 867-45-GT-16RF-65
405 | FV614f | 867-45-GT-16RF-65
406 | FV616a | 867-40-GT-16RF-50
407 | FV617a | 867-40-GT-16RF-50
408 | FV616b | 867-40-GT-16RF-50
409 | FV617b | 867-40-GT-16RF-50
410 | FV616c | 867-40-GT-16RF-50
411 | FV617c | 867-40-GT-16RF-50
412 | FV616f | 867-40-GT-16RF-50
413 | FV617f | 867-40-GT-16RF-50

## 醋酸二期孔板流量计垫片检查更换
序号 | 位号 | 位置 | 备注
1 | FT-21417 | 北一 | 8″150LB
2 | FT-21414 | 北二 | 4″150LB
3 | FT-21452 | 北一层半 | 2″150LB
4 | FT-21466 | 南三东 | 2″150LB
5 | FT-21470A | 南二东 | 4″150LB
6 | FT-21470B | 南二东 | 4″150LB
7 | FT-21475 | 南一东 | 4″150LB
8 | FT-21475 | 南一东 | 4″150LB

## 甲醇片区更换接线箱清单
序号 | 位号 | 安装位置
1 | 152JBS001 | 冷箱东
2 | 152JBS002 | 冷箱东
3 | 152JBS003 | 1#框架二层
4 | 152JBS004 | 1#框架二层南
5 | 152JBS005 | 1#框架一层东南
6 | 152JBS006 | 2#框架二层东北
7 | 152JBS007 | 2#框架二层中
8 | 152JBS008 | 2#框架二层中
9 | 152JBS009 | 2#框架二层北
10 | 152JBS010 | 2#框架二层中
11 | 152JBS011 | 1#框架一层西
12 | 152JBS012 | 2#框架一层西南
13 | 152JBS013 | 1#框架二层南
14 | 152JBS014 | 1#框架二层南
15 | 152JBS015 | 2#框架二层中
16 | 152JBS016 | 1#框架一层西
17 | 152JBS017 | 3#/2#框架间
18 | 152JBS018 | 3#/2#框架间
19 | 152JBS019 | 1#/2#框架间
20 | 152JBS020 | 1#/2#框架间
21 | 152JBS021 | 3#框架顶层北
22 | 152JBS022 | 3#框架一层
23 | 152JBS023 | 3#框架三层中
24 | 152JBS024 | 3#框架顶层西
25 | 152JBS025 | 3#框架三层南
26 | 152JBS026 | 3#框架西南
27 | 152JBS027 | 再生塔西
28 | 152JBS028 | 05泵A泵西
29 | 152JBS029 | 05泵B泵西南
30 | 152JBS030 | 3#框架二层北
31 | 152JBS031 | 循环压缩机东
32 | 152JBS032 | 地下槽东
33 | 152JBS033 | 地下槽东南
34 | 152JBS034 | V15207东
35 | 152JBS035 | V15202东
36 | 152JBS036 | 吸附站东
37 | 152JBS037 | 4#框架一层
38 | 152JBS038 | 4#框架三层
39 | 152JBS039 | 4#框架西
40 | 152JBS040 | 4#框架东南
41 | 152JBS041 | 4#框架东南
42 | 152JBS081 | 1#框架西柱子上
43 | 152JBS082 | 1#/2#框架间（分析）
44 | 152JBC001 | 1#框架一层中
45 | 152JBC002 | 2#框架南
46 | 152JBC003 | 3#框架一层北
47 | 152JBE001 | 2#框架一层西南
48 | 152JBE002 | 1#框架一层西南
49 | 152JBE003 | 3#框架一层西
50 | 152JBE004 | 3#框架南
51 | 152JBE005 | 4#框架东
52 | 152JBE006 | 4#框架东
53 | 冷箱1#接线箱 | 冷箱西
54 | 冷箱1#接线箱 | 冷箱西