具体工作量：

11万变电所电缆层隔断桥架孔洞封堵，共计19个，数量尺寸见附件。

封堵要求：

1、将桥架穿墙洞口四周修整方正，保证桥架四周有50mm缝隙，并将洞口垃圾清理干净。

2、把阻火包整理平整，然后以砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。

3、阻火包封堵完后，两侧用无机防火隔板进行夹封，用螺栓固定在墙体上，电缆桥架穿墙处和无机防火隔板间的缝隙，用胶泥进行填充封堵，并做成规则状线脚。

4、要求封堵密实，以对侧不见光为准。

5、填充的胶泥要做成规则状线脚。

6、以上施工所涉及的主、辅材料均由施工方提供。

7、报价单位在报价前需完成现场勘查，否则为无效报价。

附见：

	孔洞尺寸(mm)
	数量(个)
	孔洞尺寸(mm)
	数量(个)

	900*1100
	4
	700*500
	1

	800*700
	2
	900*600
	1

	700*600
	2
	800*400
	1

	400*500
	1
	700*600
	1

	900*500
	2
	400*400
	1

	300*500
	2
	200*600
	1


